## 表紙・条件
御 見 積 書
工事名称 | （仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事
工事場所 | 広島県安芸高田市吉田町西浦字日南山835-27
見積範囲 | 機械設備工事のうち 空調設備工事（空気調和設備・換気設備）
設計図書 | ベース: 機械設備図 06（若本建築事務所 '26.1.31 図面No.機械1～36）／追加: 金額変更案検討図 08（No1～6のうち空調換気に係る No3・4 ロスナイ中止、No5・6 空調追加）
工期(参考) | 2026年5月1日～2027年2月15日（詳細工程表 2026.8.18 共栄店舗）
見積作成日 | 2026年10月5日
■ 前提条件
1. 機器 | 空調・換気機器（室内機・室外機・リモコン・換気扇・全熱交換器・屋外機架台・ドレンアップ等 機器表記載の本体および付属品）は元請支給とし、本見積には機器費を含みません。据付労務・据付用副資材・配管・ダクト・保温・試運転調整のみ計上しています。
2. 工事区分 | 機器の電源供給（電源配線・接地）は電気工事。機器付属の制御盤およびリモコン制御の配管・配線（工事区分表「機械」）は本工事。基礎・躯体貫通穴明け・スリーブ穴埋め・天井点検口は建築工事（工事区分表による）。
3. 数量 | 数量は図面から拾い出した値です。PDF図面のベクトルデータから配管・ダクト線の平面延長を機械的に計測した値を「実測」、図面に表記のない立上り・立下り・機器接続部・配管経路未記載部（追AC）を経験則で推定した値を「推測」として明細の「根拠」欄に区分しています。台数は「図面カウント」としています。
4. 朱書き | 図面08（金額変更案検討図）に基づく追加・変更項目は明細で赤字（区分「08」）で表示しています。ロスナイ中止はベース計上分の減額と代替機器の計上を併記しています。
5. 単価 | 単価は本見積作成用の仮単価（材工共・税抜）です。「単価仮定」シートを参照のうえ、自社の複合単価・実勢価格に置き換えてご使用ください。
6. 除外 | 電気工事（電源・接地・インバータ盤）、基礎・躯体工事、天井点検口、衛生・消火・ガス・浄化槽設備、自動制御設備（特記 ○）、共通仮設、産廃処分費（諸経費に含むものとする）。
7. 要確認事項 | ①冷媒管 被覆銅管の仕様（特記仕様書は脱酸銅管/被覆銅管とも未選択、管種凡例は被覆銅管）。②ドレン管保温の要否（特記 保温表は空欄）。③厨房フード①～④の工事区分（機械図 フードリストに記載）。④追AC トリプル用分岐管の支給範囲。⑤ロスナイ中止後の OA 側ダクト・制気口の扱い（本見積では自然給気として図示どおり残置）。⑥吸気口 KS-8841PR3-SG の支給有無。

## 見積内訳書
見 積 内 訳 書 （仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事（機器元請支給）
項目 | 名称 | 金額(円) | 備考
A | 空調設備工事（ベース図面06） | 9891800
A-1 | 空調機器据付（機器元請支給） | 3723000
A-2 | 冷媒配管 | 4195400
A-3 | ドレン配管 | 1158400
A-4 | 付帯工事・試運転 | 815000
B | 換気設備工事（ベース図面06） | 9065000
B-1 | 換気機器据付（機器元請支給） | 2247000
B-2 | ダクト工事 | 2732500
B-3 | ダクト保温 | 570500
B-4 | 制気口・ボックス | 1369000
B-5 | フード類・その他 | 2146000
C | 金額変更案（図面08 朱書き） | 4784500 | 図面08 金額変更案に基づく追加・減額（朱書き）
C-1 | No3・4 ロスナイ中止（減額・代替） | 406000
C-2 | No5・6 空調追加 | 4378500
| 直接工事費 計（A＋B＋C） | 23741300
| うち ベース（A＋B） | 18956800
| うち 金額変更案（C） | 4784500
| 法定福利費（労務費率50%×16.3% と仮定） | 1934916 | 仮定値。自社の算定方法に置換のこと
| 諸経費（現場管理費・一般管理費 12% と仮定） | 2848956 | 仮定値
| 見積金額（税抜） | 28525172
| 消費税（10%） | 2852517
| 見積金額（税込） | 31377689

## 明細
区分 | 項目 | 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 根拠 | 備考
A |  | 空調設備工事（ベース図面06）
| A-1 | 空調機器据付（機器元請支給）
06 |  | AC-1 室内機 据付 | 4方向天井カセット ツイン子機 PA-P280U7HDNB(10HP) 1F食堂・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾎｰﾙ | 8 | 台 | 55000 | 440000 | 図面カウント | 4系統×2台 空調平面図1F
06 |  | AC-1 室外機 据付 | 10HP 屋外機架台(支給)上 1F地上 | 4 | 台 | 50000 | 200000 | 図面カウント | 基礎は建築工事
06 |  | AC-2 室内機 据付 | 4方向天井カセット ツイン子機 PA-P224U7HDNB(8HP) コーチルーム | 2 | 台 | 55000 | 110000 | 図面カウント
06 |  | AC-2 室外機 据付 | 8HP | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 図面カウント
06 |  | AC-3 室内機 据付 | 4方向天井カセット ツイン子機 (4HP) 脱衣室 | 2 | 台 | 45000 | 90000 | 図面カウント
06 |  | AC-3 室外機 据付 | 4HP 物干場側 | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 図面カウント
06 |  | AC-5 室内機 据付 | 4方向天井カセット PA-P56U7HNB(2HP) ケア室・管理人室 | 2 | 台 | 45000 | 90000 | 図面カウント
06 |  | AC-5 室外機 据付 | 2HP | 2 | 台 | 35000 | 70000 | 図面カウント
06 |  | AC-6 室内機 据付 | 天吊形厨房用 PA-P140V7HNB(5HP) 厨房 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 図面カウント
06 |  | AC-6 室外機 据付 | 5HP | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 図面カウント
06 |  | AC-7 室内機 据付 | 2方向天井カセット PA-P50L7HNB(1.8HP) 面談室 | 1 | 台 | 45000 | 45000 | 図面カウント
06 |  | AC-7 室外機 据付 | 1.8HP | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 図面カウント
06 |  | AC-8 室内機 据付 | ビルトインダクト PA-P56FE7HNBC(2HP) 厨房 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 図面カウント | ダクト・制気口は A-4 に計上
06 |  | AC-8 室外機 据付 | 2HP | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 図面カウント
06 |  | AC-9 室内機 据付 | 天吊形厨房用 PA-P80V7HNB(3HP) 弁当室 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 図面カウント
06 |  | AC-9 室外機 据付 | 3HP | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 図面カウント
06 |  | AC-10 室内機 据付 | 4方向天井カセット PA-P140U7HNB(5HP) 2F多目的スペース | 1 | 台 | 45000 | 45000 | 図面カウント
06 |  | AC-10 室外機 据付 | 5HP 1F地上(中庭2西側) | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 図面カウント
06 |  | RAC-1 据付 | 壁掛ルームエアコン XCS-255DGX-W 内外機・ドレンアップ共 洗浄室・休憩室 | 2 | 組 | 28000 | 56000 | 図面カウント | 屋外機架台支給
06 |  | RAC-2 据付 | 壁掛ルームエアコン XCS-405DGX-W 内外機・ドレンアップ共 来客室・和室・洋室・DK | 8 | 組 | 28000 | 224000 | 図面カウント | 屋外機架台(2段)支給
06 |  | RAC-3 据付 | 壁掛ルームエアコン XCS-405DGX2-W 内外機 2F寮室・予備室・コーチ宿泊室 | 66 | 組 | 25000 | 1650000 | 図面カウント | 屋外機はバルコニー2段架台(支給)
06 |  | RAC-4 据付 | 壁掛ルームエアコン XCS-635DGX2-W 内外機 2F寮務スタッフ室 | 1 | 組 | 28000 | 28000 | 図面カウント
06 |  | CR-1 集中リモコン 取付 | CZ-10ESM5・CZ-10ESW4 管理人室 | 1 | 台 | 15000 | 15000 | 図面カウント | 配線は A-4
06 |  | 機器搬入・揚重・養生 | PAC 32台・RAC 154台分 | 1 | 式 | 250000 | 250000 | 推測
|  | A-1 空調機器据付（機器元請支給） 小計 |  |  |  |  | 3723000
| A-2 | 冷媒配管
06 |  | 冷媒配管 ① | 被覆銅管 9.52/6.35 (RAC-1,2 1F 及び RAC-3 2F) | 360 | m | 4500 | 1620000 | 実測+推測 | 平面実測34.3m＋推測(RAC-3 66台×4m、来客室RAC-2 5台×4m、RAC-1補正8m、立上り10台×3m)
06 |  | 冷媒配管 ② | 被覆銅管 12.7/6.35 (AC-5,7,8 AC-3枝 RAC-4) | 77 | m | 5200 | 400400 | 実測+推測 | 平面実測56m＋推測(立上り4系統×4m、RAC-4 5m)
06 |  | 冷媒配管 ③ | 被覆銅管 15.88/9.52 (AC-1/2枝 AC-3主 AC-6,9,10) | 96 | m | 6500 | 624000 | 実測+推測 | 平面実測72.2m＋推測(立上り3系統×4m、AC-10 2F分3.5m＋立管8m)
06 |  | 冷媒配管 ⑥ | 被覆銅管 25.4/9.52 (AC-2主管) | 9 | m | 9500 | 85500 | 実測+推測 | 平面実測5m＋立上り4m
06 |  | 冷媒配管 ⑦ | 被覆銅管 25.4/12.7 (AC-1主管 4系統) | 57 | m | 10500 | 598500 | 実測+推測 | 平面実測41m＋立上り4系統×4m
06 |  | 冷媒配管 化粧ケース | 屋外・屋内露出部 (管種凡例: 露出管は化粧ケース仕上) | 125 | m | 3000 | 375000 | 推測 | PAC13+RAC1F10箇所×2.5m、RAC-3/4 67台×1.0m
06 |  | 外壁貫通スリーブ材 | VP100 冷媒・ドレン用 (穴明けは建築工事) | 90 | 箇所 | 2500 | 225000 | 推測 | RAC77＋PAC13
06 |  | 区画貫通処理 | 冷媒管 フィブロック(認定工法) | 2 | 箇所 | 12000 | 24000 | 実測 | 空調平面図1F ●区画貫通部 2箇所
06 |  | 気密試験・真空引き・冷媒追加充填 作業 | PAC 系統毎 | 13 | 系統 | 15000 | 195000 | 図面カウント
06 |  | 冷媒追加充填 (冷媒代) | R32/R410A | 8 | kg | 6000 | 48000 | 推測 | 配管延長より約20g/m換算
|  | A-2 冷媒配管 小計 |  |  |  |  | 4195400
| A-3 | ドレン配管
06 |  | ドレン管 VP20 | 硬質塩化ビニル管 継手・支持共 | 37 | m | 2800 | 103600 | 実測+推測 | 平面実測7m＋推測(RAC-1/2 ドレンアップ吐出→屋外 10台×3m)
06 |  | ドレン管 VP25 | 硬質塩化ビニル管 継手・支持共 | 94 | m | 3200 | 300800 | 実測+推測 | 平面実測1F 87.3m・2F 6.1m(未判読分比例配分含む)
06 |  | ドレン管 VP40 | 硬質塩化ビニル管 継手・支持共 | 68 | m | 4000 | 272000 | 実測+推測 | 平面実測50.2m＋推測(立下り・屋外放流部12箇所×1.5m)
06 |  | ドレン管 保温 | GW保温筒20 ALGC 天井内 (特記仕様書 保温表は空欄・標準仕様に準じ計上 要確認) | 143 | m | 2500 | 357500 | 推測 | VP25・VP40 天井内相当分
06 |  | ドレン管 区画貫通処理 | 耐火二層管／フィブロック | 2 | 箇所 | 12000 | 24000 | 推測 | 冷媒管と同位置
06 |  | RAC-3/4 ドレンホース 延長・共巻 | 勾配確保の上 冷媒管共巻 (図示注記) | 67 | 台 | 1500 | 100500 | 推測
|  | A-3 ドレン配管 小計 |  |  |  |  | 1158400
| A-4 | 付帯工事・試運転
06 |  | リモコン線・内外連絡線 配線 | PAC 系統毎 (ワイヤードリモコン線 0.75×2C、渡り線) 工事区分表: 機械 | 13 | 系統 | 12000 | 156000 | 図面カウント | 電源は電気工事
06 |  | 集中リモコン CR-1 制御配線 | S-LINK 13系統分 推定延長200m | 1 | 式 | 60000 | 60000 | 推測
06 |  | RAC 内外連絡線 配線 | VVF2.0-3C 1台当り5m | 77 | 台 | 3000 | 231000 | 推測
06 |  | AC-8 ビルトインダクト用 ダクト・制気口 | 吹出口・吸込口・チャンバー・フレキ 一式 | 1 | 式 | 80000 | 80000 | 推測 | 図面に系統詳細なし
06 |  | 試運転調整 PAC | 系統毎 | 13 | 系統 | 8000 | 104000 | 図面カウント
06 |  | 試運転調整 RAC | 台毎 | 77 | 台 | 2000 | 154000 | 図面カウント
06 |  | 法令・申請・書類 | 試運転報告書・冷媒管理記録 等 | 1 | 式 | 30000 | 30000 | 推測
|  | A-4 付帯工事・試運転 小計 |  |  |  |  | 815000
|  | A 空調設備工事（ベース図面06） 計 |  |  |  |  | 9891800
B |  | 換気設備工事（ベース図面06）
| B-1 | 換気機器据付（機器元請支給）
06 |  | FE-A1 パイプファン 据付 | V-12PS8 150φ ゴミ庫1・倉庫1 | 2 | 台 | 8000 | 16000 | 図面カウント
06 |  | FE-A2 天井扇 据付 | VD-15ZC14 100φ 管理人和室洋室クローク・面談室 | 2 | 台 | 12000 | 24000 | 図面カウント
06 |  | FE-A3 天井扇 据付 | VD-10ZC14 管理人WC | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 図面カウント
06 |  | FE-A4 親子扇 据付 | VD-10ZFC14 管理人洗面UB | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 図面カウント
06 |  | FE-A5 天井扇 据付 | VD-15ZC14 管理人室 | 2 | 台 | 12000 | 24000 | 図面カウント
06 |  | FE-A6 中間ファン 据付 | BFS-50SYA2 200φ 1階男性WC | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 図面カウント | 防振吊金具共
06 |  | FE-A7 天井扇 据付 | VD-17ZSC14 1階多目的WC | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 図面カウント
06 |  | FE-B1 天井扇 据付 | VD-17ZSC14 シューズロッカー・洗い場 | 2 | 台 | 12000 | 24000 | 図面カウント
06 |  | FE-B2 天井扇 据付 | VD-23ZB13 洗濯室 | 2 | 台 | 14000 | 28000 | 図面カウント
06 |  | FE-B3 有圧扇 据付 | EF-25ASXC2 浴室 ウェザーカバー共 | 2 | 台 | 25000 | 50000 | 図面カウント
06 |  | FE-B4 中間ファン 据付 | BFS-50SYA2 脱衣室・前室 | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 図面カウント
06 |  | FE-C1 パイプファン 据付 | V-08PPX8 厨房WC・休憩室・段ボール庫・ゴミ庫2 | 4 | 台 | 8000 | 32000 | 図面カウント
06 |  | FE-C2 パイプファン 据付 | V-08PP8 厨房前室 | 1 | 台 | 8000 | 8000 | 図面カウント
06 |  | FE-C3 天井扇 据付 | VD-15ZC14 冷蔵庫室 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 図面カウント
06 |  | FE-C4 天井扇 据付 | VD-17ZSC14 食品庫・弁当室 | 2 | 台 | 12000 | 24000 | 図面カウント
06 |  | FE-C5 天井扇 据付 | VD-13ZC14 厨房廊下 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 図面カウント
06 |  | FE-D1 親子扇 据付 | VD-10ZFC14 来客室UB | 5 | 台 | 14000 | 70000 | 図面カウント
06 |  | FE-D2 有圧扇 据付 | ENF-20YSA2 倉庫2 ウェザーカバー共 | 1 | 台 | 25000 | 25000 | 図面カウント
06 |  | FE-D3 天井扇 据付 | VD-20ZC14 ケア室 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 図面カウント
06 |  | FE-D4 天井扇 据付 | VD-15ZC14 コーチルーム流し | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 図面カウント
06 |  | FE-E1 中間ファン 据付 | BFS-80SYA2 2階WC(北) | 2 | 台 | 35000 | 70000 | 図面カウント
06 |  | FE-E2 天井扇 据付 | VD-20ZC14 2階洗面所(北)(南) | 2 | 台 | 12000 | 24000 | 図面カウント
06 |  | FE-E3 天井扇 据付 | VD-20ZC14 2階階段ホール | 2 | 台 | 12000 | 24000 | 図面カウント
06 |  | FE-E4 中間ファン 据付 | BFS-50SYA2 2階WC(南) | 2 | 台 | 35000 | 70000 | 図面カウント
06 |  | FE-E5 天井扇 据付 | VD-15ZPC14 多目的スペース | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 図面カウント
06 |  | FE-E6 親子扇 据付 | VD-10ZFC14 寮務スタッフ室UB | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 図面カウント
06 |  | HEX-1 全熱交換器 据付 | LGH-N80RXV2 天井埋込 食堂 リモコン共 | 1 | 台 | 45000 | 45000 | 図面カウント | 08にて中止→C-1で減額
06 |  | HEX-2 全熱交換器 据付 | LGH-N65RXW2 天井埋込 ミーティングルーム | 1 | 台 | 45000 | 45000 | 図面カウント | 08にて中止→C-1で減額
06 |  | HEX-3 全熱交換器 据付 | SKU-50AC 天井カセット コーチルーム・トレーニングルーム | 4 | 台 | 40000 | 160000 | 図面カウント | 08にて中止→C-1で減額
06 |  | HEX-4 壁掛ロスナイ 据付 | VL-10ES3 来客室・寮室(南)・寮務スタッフ室 | 46 | 台 | 12000 | 552000 | 図面カウント | 08にて中止→C-1で減額
06 |  | HEX-5 壁掛ロスナイ 据付 | VL-12ESH3 寮室(北) | 27 | 台 | 12000 | 324000 | 図面カウント | 08にて中止→C-1で減額
06 |  | F-1 中間ファン 据付 | BFS-80SXA2 厨房用 洗浄室 | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 図面カウント
06 |  | F-2 中間ファン 据付 | BFS-150SXA2 厨房用 厨房 | 1 | 台 | 40000 | 40000 | 図面カウント
06 |  | F-3 有圧扇 据付 | EF-30BSXC2-HC 厨房 ウェザーカバー・リモコン共 | 3 | 台 | 28000 | 84000 | 図面カウント
06 |  | F-4 サイクル扇 据付 | CY-30WD 脱衣室 速度調節器共 | 4 | 台 | 10000 | 40000 | 図面カウント
06 |  | FS-1 中間ファン 据付 | BFS-80SUG2 給気 洗浄室 F-1と連動 | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 図面カウント
06 |  | FS-2 中間ファン 据付 | BFS-150SUG2 給気 厨房 F-2と連動 | 1 | 台 | 40000 | 40000 | 図面カウント
06 |  | 全熱交換器・中間ファン リモコン配線 | HEX-1,2,3(4台)・F-3 リモコン線 工事区分表: 機械 | 9 | 台 | 8000 | 72000 | 図面カウント | HEX分は08で減額
06 |  | 機器搬入・養生 | 換気機器 約140台 | 1 | 式 | 80000 | 80000 | 推測
|  | B-1 換気機器据付（機器元請支給） 小計 |  |  |  |  | 2247000
| B-2 | ダクト工事
06 |  | スパイラルダクト 100φ (EA) | 亜鉛鉄板 低速 継手・支持共 | 68 | m | 4500 | 306000 | 実測 | 1F 62.6m・2F 5.2m
06 |  | スパイラルダクト 150φ (EA) | 亜鉛鉄板 低速 継手・支持共 | 151 | m | 5500 | 830500 | 実測 | 1F 122.4m・2F 28.2m(口径未判読分含む)
06 |  | スパイラルダクト 200φ (EA) | 亜鉛鉄板 低速 継手・支持共 | 44 | m | 6500 | 286000 | 実測+推測 | 1F 25.2m・2F 9.8m 実測＋厨房詳細図 9m 推測
06 |  | スパイラルダクト 250φ (EA 厨房) | 亜鉛鉄板 継手・支持共 | 6 | m | 7500 | 45000 | 推測 | 厨房廻り平面詳細図より
06 |  | スパイラルダクト 300φ (EA 厨房) | 亜鉛鉄板 継手・支持共 | 5 | m | 8500 | 42500 | 推測 | フード③④→F-3 3台
06 |  | スパイラルダクト 100φ (OA) | 亜鉛鉄板 継手・支持共 | 4 | m | 4500 | 18000 | 実測
06 |  | スパイラルダクト 150φ (OA) | 亜鉛鉄板 継手・支持共 | 51 | m | 5500 | 280500 | 実測 | 1F 50.4m
06 |  | スパイラルダクト 200φ (OA) | 亜鉛鉄板 継手・支持共 | 57 | m | 6500 | 370500 | 実測+推測 | 1F 45.7m・2F 3.5m 実測＋厨房FS-1 7.5m 推測
06 |  | スパイラルダクト 250φ (OA 厨房 FS-2) | 亜鉛鉄板 継手・支持共 | 6 | m | 7500 | 45000 | 推測
06 |  | スパイラルダクト 300φ (OA 厨房) | 亜鉛鉄板 継手・支持共 F-3用自然給気 | 3 | m | 8500 | 25500 | 推測
06 |  | 外壁貫通部ダクト (フード接続) | 150φ相当 1.0m/箇所 | 58 | m | 5500 | 319000 | 推測 | 1F フード48箇所・2F廊下10箇所
06 |  | VD 風量調整ダンパー | 150～200φ | 13 | 個 | 8000 | 104000 | 実測 | 図示 VD 1F 9・2F 4
06 |  | フレキシブルダクト・接続材 | 機器接続部 | 1 | 式 | 60000 | 60000 | 推測
|  | B-2 ダクト工事 小計 |  |  |  |  | 2732500
| B-3 | ダクト保温
06 |  | OAダクト 保温 | GW保温筒25 ALGC 隠蔽(天井内) 特記仕様書 保温表 | 123 | m | 3500 | 430500 | 実測+推測 | OAダクト全長
06 |  | 厨房排気ダクト 保温 | RW保温筒50 ＋アルミガラスクロス＋亀甲金網巻 | 20 | m | 7000 | 140000 | 推測 | 厨房200/250/300φ EA
|  | B-3 ダクト保温 小計 |  |  |  |  | 570500
| B-4 | 制気口・ボックス
06 |  | VHS 200×200 (開口率70%) | SUS/鋼製 指定色 | 8 | 個 | 10000 | 80000 | 図面カウント | 管理人室1・倉庫2 1・食堂3・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ3
06 |  | VHS 250×250 |  | 3 | 個 | 12000 | 36000 | 図面カウント | 和室・シューズロッカー・廊下D1
06 |  | VHS 300×300 |  | 1 | 個 | 14000 | 14000 | 図面カウント | 厨房前室
06 |  | VHS 350×350 |  | 4 | 個 | 16000 | 64000 | 図面カウント | 2F廊下
06 |  | VHS 400×400 |  | 2 | 個 | 18000 | 36000 | 図面カウント | 洗濯室・廊下A
06 |  | VHS 450×450 |  | 2 | 個 | 20000 | 40000 | 図面カウント | 脱衣室
06 |  | HS/VHS 550×550 |  | 2 | 個 | 25000 | 50000 | 図面カウント | 浴室 FE-B3
06 |  | VHS 650×650 |  | 2 | 個 | 30000 | 60000 | 図面カウント | 厨房 F-3 給気
06 |  | HS 150×150 |  | 4 | 個 | 7000 | 28000 | 図面カウント | 男子WC
06 |  | HS 200×200 |  | 18 | 個 | 8000 | 144000 | 図面カウント | 食堂3・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ3・北WC7・南WC5
06 |  | BOX(内貼) 300×300×300H | GW25 内貼 | 4 | 個 | 14000 | 56000 | 図面カウント | 男子WC
06 |  | BOX(内貼) 350×350×300H |  | 26 | 個 | 15000 | 390000 | 図面カウント
06 |  | BOX(内貼) 400×400×300H |  | 1 | 個 | 17000 | 17000 | 図面カウント
06 |  | BOX(内貼) 450×450×350H |  | 3 | 個 | 18000 | 54000 | 図面カウント
06 |  | BOX(内貼) 500×500×350H |  | 4 | 個 | 20000 | 80000 | 図面カウント
06 |  | BOX(内貼) 550×550×400H |  | 2 | 個 | 22000 | 44000 | 図面カウント
06 |  | BOX(内貼) 600×600×400H |  | 2 | 個 | 25000 | 50000 | 図面カウント
06 |  | BOX(内貼) 700×700×450H |  | 2 | 個 | 28000 | 56000 | 図面カウント
06 |  | BOX(内貼) 800×800×500H |  | 2 | 個 | 35000 | 70000 | 図面カウント
|  | B-4 制気口・ボックス 小計 |  |  |  |  | 1369000
| B-5 | フード類・その他
06 |  | SUS製フード 取付 (支給品) | 指定色塗装 外壁貫通部 | 204 | 箇所 | 4000 | 816000 | 推測 | 1F 48・2F廊下10・寮室146(HEX-4/5分)
06 |  | ウェザーカバー 取付 (支給品) | 有圧扇用 | 6 | 箇所 | 5000 | 30000 | 図面カウント | FE-B3 2・FE-D2 1・F-3 3
06 |  | 厨房フード① 製作取付 | SUS製 900×850×800H 二重フード | 1 | 台 | 180000 | 180000 | 図面カウント | フードリスト(p24) 工事区分要確認
06 |  | 厨房フード② 製作取付 | SUS製 1400×900×800H GF・二重フード | 1 | 台 | 260000 | 260000 | 図面カウント
06 |  | 厨房フード③ 製作取付 | SUS製 1170×1170×800H GF | 1 | 台 | 260000 | 260000 | 図面カウント
06 |  | 厨房フード④ 製作取付 | SUS製 3350×750×800H GF | 1 | 台 | 450000 | 450000 | 図面カウント
06 |  | 衣類乾燥機排気用スリーブ | スリーブキャップ共 | 2 | 箇所 | 15000 | 30000 | 図面カウント | 洗濯室 図示
06 |  | 試運転調整・風量測定 | 一式 | 1 | 式 | 120000 | 120000 | 推測
|  | B-5 フード類・その他 小計 |  |  |  |  | 2146000
|  | B 換気設備工事（ベース図面06） 計 |  |  |  |  | 9065000
C |  | 金額変更案（図面08 朱書き）
| C-1 | No3・4 ロスナイ中止（減額・代替）
08 |  | HEX-1 全熱交換器 据付 (中止) | LGH-N80RXV2 食堂 | -1 | 台 | 45000 | -45000 | 図面カウント | No3・4 ロスナイ中止
08 |  | HEX-2 全熱交換器 据付 (中止) | LGH-N65RXW2 ミーティングルーム | -1 | 台 | 45000 | -45000 | 図面カウント
08 |  | HEX-3 全熱交換器 据付 (中止) | SKU-50AC コーチルーム・トレーニングルーム | -4 | 台 | 40000 | -160000 | 図面カウント
08 |  | HEX-4 壁掛ロスナイ 据付 (中止) | VL-10ES3 | -46 | 台 | 12000 | -552000 | 図面カウント
08 |  | HEX-5 壁掛ロスナイ 据付 (中止) | VL-12ESH3 | -27 | 台 | 12000 | -324000 | 図面カウント
08 |  | 全熱交換器 リモコン配線 (中止) | HEX-1,2,3 計6台分 | -6 | 台 | 8000 | -48000 | 図面カウント
08 |  | HEX-1 → 中間ファン 据付 | BFS-80SUDC 天井埋込形 250φ 食堂 防振吊金具・リモコン共 | 1 | 台 | 40000 | 40000 | 図面カウント | EA側ダクト・HSは図示どおり、OA側は自然給気として残置と想定
08 |  | HEX-2 → 中間ファン 据付 | BFS-65SUDC 200φ ミーティングルーム | 1 | 台 | 38000 | 38000 | 図面カウント
08 |  | HEX-3 → 中間ファン 据付 | BFS-40SUDC 天井カセット形 200φ コーチルーム・トレーニングルーム | 4 | 台 | 35000 | 140000 | 図面カウント
08 |  | 中間ファン リモコン配線 | BFS-SUDC用 6台 | 6 | 台 | 8000 | 48000 | 図面カウント
08 |  | HEX-4/5 → パイプファン 据付 | V-08PPXD8 壁掛1パイプ 100φ 来客室・寮室・寮務スタッフ室 | 73 | 台 | 8000 | 584000 | 図面カウント | 46＋27台
08 |  | 吸気口 内部 KS-8841PR3-SG 取付 | 材工 (支給外と想定・要確認) | 73 | 個 | 6000 | 438000 | 図面カウント | 朱書き: 吸気口 外部SUS製フード(指定色)・内部KS-8841PR3-SG
08 |  | 吸気口用 SUS製フード 取付 (支給品) | 指定色塗装 | 73 | 箇所 | 4000 | 292000 | 図面カウント | B-5の寮室146箇所と重複なし(排気73・給気73)
|  | C-1 No3・4 ロスナイ中止（減額・代替） 小計 |  |  |  |  | 406000
| C-2 | No5・6 空調追加
08 |  | 追AC1 室内機 据付 | 空冷HP 4方向天井カセット PA-P140U7GTNB(5HP 同時トリプル) 子機 1Fホール・廊下(洗濯室前)・階段ホール | 3 | 台 | 45000 | 135000 | 図面カウント | 空調平面図1F 朱書き □3箇所
08 |  | 追AC1 室外機 据付 | 5HP 1F物干場側(AC-3室外機隣) | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 図面カウント
08 |  | 追AC2 室内機 据付 | 空冷HP 2方向天井カセット PA-P224L7HTNB(8HP 同時トリプル) 子機 1F南廊下 3箇所 | 3 | 台 | 50000 | 150000 | 図面カウント
08 |  | 追AC2 室外機 据付 | 8HP 1F南側(AC-1/AC-5室外機隣) | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 図面カウント
08 |  | 追AC3 室内機 据付 | PA-P224L7HTNB 子機 2F北廊下 3箇所 | 3 | 台 | 50000 | 150000 | 図面カウント
08 |  | 追AC3 室外機 据付 | 8HP 1F東側地上(屋外階段A付近) | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 図面カウント
08 |  | 追AC4 室内機 据付 | PA-P224L7HTNB 子機 2F階段ホール2・南廊下1 | 3 | 台 | 50000 | 150000 | 図面カウント
08 |  | 追AC4 室外機 据付 | 8HP 1F東側地上(倉庫2東) | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 図面カウント
08 |  | 追AC5 室内機 据付 | PA-P224L7HTNB 子機 2F南廊下 3箇所 | 3 | 台 | 50000 | 150000 | 図面カウント
08 |  | 追AC5 室外機 据付 | 8HP 1F東側地上(倉庫2東) | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 図面カウント
08 |  | 分岐管(トリプル用) 取付 | 各系統2組 ※機器付属として元請支給想定・未支給なら別途 | 10 | 組 | 6000 | 60000 | 推測 | 取付費のみ
08 |  | 冷媒配管 ① | 被覆銅管 9.52/6.35 追AC1 枝管 | 35 | m | 4500 | 157500 | 推測 | 配管経路図示なし 室内外機位置より推定
08 |  | 冷媒配管 ③ | 被覆銅管 15.88/9.52 追AC1主管16m・追AC2～5 枝管168m | 184 | m | 6500 | 1196000 | 推測 | 同上
08 |  | 冷媒配管 ⑥ | 被覆銅管 25.4/9.52 追AC2～5 主管 (立管2F→1F含む) | 73 | m | 9500 | 693500 | 推測 | 追AC2 12・AC3 14・AC4 31・AC5 16
08 |  | 冷媒配管 化粧ケース | 屋外露出部 | 13 | m | 3000 | 39000 | 推測 | 5系統×2.5m
08 |  | 外壁貫通スリーブ材 | VP100 | 5 | 箇所 | 2500 | 12500 | 推測
08 |  | 区画貫通処理 | 冷媒管・ドレン管 フィブロック 廊下区画壁 | 5 | 箇所 | 12000 | 60000 | 推測 | 各系統1箇所と仮定
08 |  | ドレン管 VP25 | 継手・支持共 15台×8m | 120 | m | 3200 | 384000 | 推測
08 |  | ドレン管 VP40 | 継手・支持共 集合管・立下り | 30 | m | 4000 | 120000 | 推測
08 |  | ドレン管 保温 | GW保温筒20 ALGC | 150 | m | 2500 | 375000 | 推測
08 |  | 気密試験・真空引き・冷媒追加充填 作業 |  | 5 | 系統 | 15000 | 75000 | 図面カウント
08 |  | 冷媒追加充填 (冷媒代) |  | 6 | kg | 6000 | 36000 | 推測
08 |  | リモコン線・内外連絡線 配線 | ワイヤードリモコン 系統毎 | 5 | 系統 | 15000 | 75000 | 図面カウント | 子機3台渡り
08 |  | 集中リモコン CR-1 制御配線 追加 | S-LINK 5系統分 | 1 | 式 | 25000 | 25000 | 推測
08 |  | 試運転調整 |  | 5 | 系統 | 8000 | 40000 | 図面カウント
08 |  | 機器搬入・揚重・養生 追加 |  | 1 | 式 | 60000 | 60000 | 推測
|  | C-2 No5・6 空調追加 小計 |  |  |  |  | 4378500
|  | C 金額変更案（図面08 朱書き） 計 |  |  |  |  | 4784500

## 数量拾い根拠
数量拾い根拠 ※計測方法: PDF図面(A3 1:300、厨房詳細 1:70)のベクトル線分を色・線幅で分離し延長を集計。「実測」=図面線分の平面延長、「推測」=図面に無い部分の推定
1. 冷媒配管（ベース06）系統別
系統 | 口径記号 | 平面実測(m) | 推測加算(m) | 合計(m) |  |  | 推測内容
RAC-2×3 和室・洋室・DK | ① | 28.1 | 9 | 37.1 |  |  | 屋外機→屋内機 立上り 3台×3m
AC-7 面談室 | ② | 13 | 4 | 17 |  |  | 北西ゾーン実測60.3mを3系統に配分。立上り4m
AC-5 管理人室 | ② | 18 | 4 | 22 |  |  | 同上
AC-1 ホール(ツイン) | ⑦主/③枝 | 29 | 4 | 33 |  |  | 主管17m・枝管12m。立上り4m(⑦)
AC-6/AC-8/AC-9/RAC-1×2 厨房ブロック | ③/②/③/① | 22.2 | 20 | 42.2 |  |  | 重なり配管の未計測補正8m(RAC-1休憩室)・立上り4系統×3～4m
AC-1 食堂・ミーティング(ツイン×2) | ⑦主/③枝 | 30.7 | 8 | 38.7 |  |  | 各系統 主管8m・枝管7.5m。立上り各4m
AC-10 多目的スペース(2F) | ③ | 10.2 | 11.5 | 21.7 |  |  | 2F平面3.5m・立管(1F地上→2F天井)8m
AC-2 コーチルーム(ツイン) | ⑥主/③枝 | 11.1 | 4 | 15.1 |  |  | 主管5m・枝管6m。立上り4m
AC-1 トレーニング(ツイン)＋AC-5 ケア室 | ⑦/③ ・ ② | 32 | 8 | 40 |  |  | AC-1 主8m枝12m・AC-5 12m。立上り各4m
AC-3 脱衣室(ツイン) | ③主/②枝 | 13.9 | 4 | 17.9 |  |  | 主管7m・枝管7m。立上り4m
RAC-2×5 来客室 | ① | 2.7 | 18 | 20.7 |  |  | 屋外機が各室直近。1台4m×5台(実測分は微小)
RAC-3×66 2F寮室等 | ① | 0 | 264 | 264 |  |  | 図面に配管線なし。壁掛機→バルコニー屋外機 4m/台
RAC-4 寮務スタッフ室 | ② | 0 | 5 | 5 |  |  | 同上 5m
合計 |  | 211 | 363.5 | 574.5 |  |  | 口径別集計: ①360 ②77 ③96 ⑥9 ⑦57 (m・端数調整後)
2. ドレン配管（ベース06）
区分 | 口径 | 平面実測(m) | 推測加算(m) | 合計(m) |  |  | 備考
1F 空調平面図 青線(D) | VP20 | 6.6 | 30 | 36.6 |  |  | RAC-1/2 ドレンアップ吐出→屋外 10台×3m
1F 空調平面図 青線(D) | VP25 | 87.3 | 0 | 87.3 |  |  | 口径ラベル未割当31.3mを25/40へ比例配分済
1F 空調平面図 青線(D) | VP40 | 50.2 | 18 | 68.2 |  |  | 立下り・屋外放流部 12箇所×1.5m
2F 空調平面図 青線(D) AC-10 | VP25 | 6.1 | 0 | 6.1
合計 |  | 150.2 | 48 | 198.2
3. 冷媒配管（図面08 追加 空調）
系統 | 口径記号 | 平面実測(m) | 推測(m) | 合計(m) |  |  | 推定根拠
追AC1 PA-P140U7GTNB トリプル | ③主/①枝 | 0 | 51 | 51 |  |  | 室外機:物干場側(AC-3隣) 室内機:ホール・洗濯室前廊下・階段ホール。主管12m＋立上り4m、枝管8+10+12＋余裕
追AC2 PA-P224L7HTNB トリプル | ⑥主/③枝 | 0 | 57 | 57 |  |  | 室外機:南側(AC-1/5隣) 室内機:1F南廊下3箇所。主管8m＋立上り4m、枝管10+20+15
追AC3 PA-P224L7HTNB トリプル | ⑥主/③枝 | 0 | 64 | 64 |  |  | 室外機:東側地上 室内機:2F北廊下3箇所。立管6m＋主管8m、枝管0+16+32(＋2)
追AC4 PA-P224L7HTNB トリプル | ⑥主/③枝 | 0 | 51 | 51 |  |  | 室外機:東側地上(倉庫2東) 室内機:階段ホール2・南廊下1。立管6m＋主管25m、枝管5+8+6(＋1)
追AC5 PA-P224L7HTNB トリプル | ⑥主/③枝 | 0 | 69 | 69 |  |  | 室外機:東側地上 室内機:2F南廊下3箇所。立管6m＋主管10m、枝管0+18+35
合計 |  | 0 | 292 | 292 |  |  | 口径別: ①35 ③184 ⑥73
4. ダクト（ベース06）
図面 | 系統 | 100φ(m) | 150φ(m) | 200φ(m) | 250φ(m) | 300φ(m) | 備考
1F換気平面図(p22) 黒太線 | EA | 62.6 | 122.4 | 25.2 | 0 | 0 | 150φに口径未判読16.6m含む（実測）
1F換気平面図(p22) 青線 | OA | 3.5 | 50.4 | 45.7 | 0 | 0 | 150φに未判読9.1m含む（実測）
2F換気平面図(p23) 黒太線 | EA | 5.2 | 28.2 | 9.8 | 0 | 0 | 実測
2F換気平面図(p23) 青線 | OA | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 実測
厨房廻り詳細図(p24) 1:70 | EA | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 推測（二重線表記のため目視換算）
厨房廻り詳細図(p24) 1:70 | OA(FS-1/2・F-3給気) | 0 | 0 | 7.5 | 6 | 3 | 推測
外壁貫通部・フード接続 | EA/OA | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 推測 1.0m/箇所×58
合計 |  | 71.3 | 259 | 100.7 | 12 | 8 | 明細は端数切上げ
5. 機器台数（図面カウント）
記号 | 台数 | [5 empty] | 備考
AC-1 (ツイン) 室内8/室外4 | 4系統 | [5 empty] | 空調機器表・平面図
AC-2,3 (ツイン) 室内各2/室外各1 | 2系統
AC-5,6,7,8,9,10 室内各1/室外各1 | 7台 | [5 empty] | AC-5は2台
RAC-1/2/3/4 | 2/8/66/1 | [5 empty] | 2F寮室×16+×3+×11+×8+×4+×24=66
追AC1 室内3/室外1、追AC2～5 室内各3/室外各1 | 5系統 | [5 empty] | 図面08 p19・p20 朱書き □ 位置より
換気機器 FE/HEX/F/FS | 機器表どおり | [5 empty] | 換気機器表 p21
区画貫通部 ● | 1F 2箇所 | [5 empty] | 空調平面図1F 凡例
VD | 1F 9・2F 4 | [5 empty] | 換気平面図ラベル数

## 単価仮定
単価仮定一覧（材工共・税抜・仮単価） ※自社単価に置換してください
名称 | 単価(円) | 単位 | 規格（代表）
AC-1 室内機 据付 | 55000 | 台 | 4方向天井カセット ツイン子機 PA-P280U7HDNB(10HP) 1F食堂・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾎｰﾙ
AC-1 室外機 据付 | 50000 | 台 | 10HP 屋外機架台(支給)上 1F地上
AC-2 室内機 据付 | 55000 | 台 | 4方向天井カセット ツイン子機 PA-P224U7HDNB(8HP) コーチルーム
AC-2 室外機 据付 | 50000 | 台 | 8HP
AC-3 室内機 据付 | 45000 | 台 | 4方向天井カセット ツイン子機 (4HP) 脱衣室
AC-3 室外機 据付 | 35000 | 台 | 4HP 物干場側
AC-5 室内機 据付 | 45000 | 台 | 4方向天井カセット PA-P56U7HNB(2HP) ケア室・管理人室
AC-5 室外機 据付 | 35000 | 台 | 2HP
AC-6 室内機 据付 | 50000 | 台 | 天吊形厨房用 PA-P140V7HNB(5HP) 厨房
AC-6 室外機 据付 | 35000 | 台 | 5HP
AC-7 室内機 据付 | 45000 | 台 | 2方向天井カセット PA-P50L7HNB(1.8HP) 面談室
AC-7 室外機 据付 | 35000 | 台 | 1.8HP
AC-8 室内機 据付 | 50000 | 台 | ビルトインダクト PA-P56FE7HNBC(2HP) 厨房
AC-8 室外機 据付 | 35000 | 台 | 2HP
AC-9 室内機 据付 | 50000 | 台 | 天吊形厨房用 PA-P80V7HNB(3HP) 弁当室
AC-9 室外機 据付 | 35000 | 台 | 3HP
AC-10 室内機 据付 | 45000 | 台 | 4方向天井カセット PA-P140U7HNB(5HP) 2F多目的スペース
AC-10 室外機 据付 | 35000 | 台 | 5HP 1F地上(中庭2西側)
RAC-1 据付 | 28000 | 組 | 壁掛ルームエアコン XCS-255DGX-W 内外機・ドレンアップ共 洗浄室・休憩室
RAC-2 据付 | 28000 | 組 | 壁掛ルームエアコン XCS-405DGX-W 内外機・ドレンアップ共 来客室・和室・洋室・DK
RAC-3 据付 | 25000 | 組 | 壁掛ルームエアコン XCS-405DGX2-W 内外機 2F寮室・予備室・コーチ宿泊室
RAC-4 据付 | 28000 | 組 | 壁掛ルームエアコン XCS-635DGX2-W 内外機 2F寮務スタッフ室
CR-1 集中リモコン 取付 | 15000 | 台 | CZ-10ESM5・CZ-10ESW4 管理人室
機器搬入・揚重・養生 | 250000 | 式 | PAC 32台・RAC 154台分
冷媒配管 ① | 4500 | m | 被覆銅管 9.52/6.35 (RAC-1,2 1F 及び RAC-3 2F)
冷媒配管 ② | 5200 | m | 被覆銅管 12.7/6.35 (AC-5,7,8 AC-3枝 RAC-4)
冷媒配管 ③ | 6500 | m | 被覆銅管 15.88/9.52 (AC-1/2枝 AC-3主 AC-6,9,10)
冷媒配管 ⑥ | 9500 | m | 被覆銅管 25.4/9.52 (AC-2主管)
冷媒配管 ⑦ | 10500 | m | 被覆銅管 25.4/12.7 (AC-1主管 4系統)
冷媒配管 化粧ケース | 3000 | m | 屋外・屋内露出部 (管種凡例: 露出管は化粧ケース仕上)
外壁貫通スリーブ材 | 2500 | 箇所 | VP100 冷媒・ドレン用 (穴明けは建築工事)
区画貫通処理 | 12000 | 箇所 | 冷媒管 フィブロック(認定工法)
気密試験・真空引き・冷媒追加充填 作業 | 15000 | 系統 | PAC 系統毎
冷媒追加充填 (冷媒代) | 6000 | kg | R32/R410A
ドレン管 VP20 | 2800 | m | 硬質塩化ビニル管 継手・支持共
ドレン管 VP25 | 3200 | m | 硬質塩化ビニル管 継手・支持共
ドレン管 VP40 | 4000 | m | 硬質塩化ビニル管 継手・支持共
ドレン管 保温 | 2500 | m | GW保温筒20 ALGC 天井内 (特記仕様書 保温表は空欄・標準仕様に準じ計上 要確認)
ドレン管 区画貫通処理 | 12000 | 箇所 | 耐火二層管／フィブロック
RAC-3/4 ドレンホース 延長・共巻 | 1500 | 台 | 勾配確保の上 冷媒管共巻 (図示注記)
リモコン線・内外連絡線 配線 | 12000 | 系統 | PAC 系統毎 (ワイヤードリモコン線 0.75×2C、渡り線) 工事区分表: 機械
集中リモコン CR-1 制御配線 | 60000 | 式 | S-LINK 13系統分 推定延長200m
RAC 内外連絡線 配線 | 3000 | 台 | VVF2.0-3C 1台当り5m
AC-8 ビルトインダクト用 ダクト・制気口 | 80000 | 式 | 吹出口・吸込口・チャンバー・フレキ 一式
試運転調整 PAC | 8000 | 系統 | 系統毎
試運転調整 RAC | 2000 | 台 | 台毎
法令・申請・書類 | 30000 | 式 | 試運転報告書・冷媒管理記録 等
FE-A1 パイプファン 据付 | 8000 | 台 | V-12PS8 150φ ゴミ庫1・倉庫1
FE-A2 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-15ZC14 100φ 管理人和室洋室クローク・面談室
FE-A3 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-10ZC14 管理人WC
FE-A4 親子扇 据付 | 14000 | 台 | VD-10ZFC14 管理人洗面UB
FE-A5 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-15ZC14 管理人室
FE-A6 中間ファン 据付 | 35000 | 台 | BFS-50SYA2 200φ 1階男性WC
FE-A7 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-17ZSC14 1階多目的WC
FE-B1 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-17ZSC14 シューズロッカー・洗い場
FE-B2 天井扇 据付 | 14000 | 台 | VD-23ZB13 洗濯室
FE-B3 有圧扇 据付 | 25000 | 台 | EF-25ASXC2 浴室 ウェザーカバー共
FE-B4 中間ファン 据付 | 35000 | 台 | BFS-50SYA2 脱衣室・前室
FE-C1 パイプファン 据付 | 8000 | 台 | V-08PPX8 厨房WC・休憩室・段ボール庫・ゴミ庫2
FE-C2 パイプファン 据付 | 8000 | 台 | V-08PP8 厨房前室
FE-C3 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-15ZC14 冷蔵庫室
FE-C4 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-17ZSC14 食品庫・弁当室
FE-C5 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-13ZC14 厨房廊下
FE-D1 親子扇 据付 | 14000 | 台 | VD-10ZFC14 来客室UB
FE-D2 有圧扇 据付 | 25000 | 台 | ENF-20YSA2 倉庫2 ウェザーカバー共
FE-D3 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-20ZC14 ケア室
FE-D4 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-15ZC14 コーチルーム流し
FE-E1 中間ファン 据付 | 35000 | 台 | BFS-80SYA2 2階WC(北)
FE-E2 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-20ZC14 2階洗面所(北)(南)
FE-E3 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-20ZC14 2階階段ホール
FE-E4 中間ファン 据付 | 35000 | 台 | BFS-50SYA2 2階WC(南)
FE-E5 天井扇 据付 | 12000 | 台 | VD-15ZPC14 多目的スペース
FE-E6 親子扇 据付 | 14000 | 台 | VD-10ZFC14 寮務スタッフ室UB
HEX-1 全熱交換器 据付 | 45000 | 台 | LGH-N80RXV2 天井埋込 食堂 リモコン共
HEX-2 全熱交換器 据付 | 45000 | 台 | LGH-N65RXW2 天井埋込 ミーティングルーム
HEX-3 全熱交換器 据付 | 40000 | 台 | SKU-50AC 天井カセット コーチルーム・トレーニングルーム
HEX-4 壁掛ロスナイ 据付 | 12000 | 台 | VL-10ES3 来客室・寮室(南)・寮務スタッフ室
HEX-5 壁掛ロスナイ 据付 | 12000 | 台 | VL-12ESH3 寮室(北)
F-1 中間ファン 据付 | 35000 | 台 | BFS-80SXA2 厨房用 洗浄室
F-2 中間ファン 据付 | 40000 | 台 | BFS-150SXA2 厨房用 厨房
F-3 有圧扇 据付 | 28000 | 台 | EF-30BSXC2-HC 厨房 ウェザーカバー・リモコン共
F-4 サイクル扇 据付 | 10000 | 台 | CY-30WD 脱衣室 速度調節器共
FS-1 中間ファン 据付 | 35000 | 台 | BFS-80SUG2 給気 洗浄室 F-1と連動
FS-2 中間ファン 据付 | 40000 | 台 | BFS-150SUG2 給気 厨房 F-2と連動
全熱交換器・中間ファン リモコン配線 | 8000 | 台 | HEX-1,2,3(4台)・F-3 リモコン線 工事区分表: 機械
機器搬入・養生 | 80000 | 式 | 換気機器 約140台
スパイラルダクト 100φ (EA) | 4500 | m | 亜鉛鉄板 低速 継手・支持共
スパイラルダクト 150φ (EA) | 5500 | m | 亜鉛鉄板 低速 継手・支持共
スパイラルダクト 200φ (EA) | 6500 | m | 亜鉛鉄板 低速 継手・支持共
スパイラルダクト 250φ (EA 厨房) | 7500 | m | 亜鉛鉄板 継手・支持共
スパイラルダクト 300φ (EA 厨房) | 8500 | m | 亜鉛鉄板 継手・支持共
スパイラルダクト 100φ (OA) | 4500 | m | 亜鉛鉄板 継手・支持共
スパイラルダクト 150φ (OA) | 5500 | m | 亜鉛鉄板 継手・支持共
スパイラルダクト 200φ (OA) | 6500 | m | 亜鉛鉄板 継手・支持共
スパイラルダクト 250φ (OA 厨房 FS-2) | 7500 | m | 亜鉛鉄板 継手・支持共
スパイラルダクト 300φ (OA 厨房) | 8500 | m | 亜鉛鉄板 継手・支持共 F-3用自然給気
外壁貫通部ダクト (フード接続) | 5500 | m | 150φ相当 1.0m/箇所
VD 風量調整ダンパー | 8000 | 個 | 150～200φ
フレキシブルダクト・接続材 | 60000 | 式 | 機器接続部
OAダクト 保温 | 3500 | m | GW保温筒25 ALGC 隠蔽(天井内) 特記仕様書 保温表
厨房排気ダクト 保温 | 7000 | m | RW保温筒50 ＋アルミガラスクロス＋亀甲金網巻
VHS 200×200 (開口率70%) | 10000 | 個 | SUS/鋼製 指定色
VHS 250×250 | 12000 | 個
VHS 300×300 | 14000 | 個
VHS 350×350 | 16000 | 個
VHS 400×400 | 18000 | 個
VHS 450×450 | 20000 | 個
HS/VHS 550×550 | 25000 | 個
VHS 650×650 | 30000 | 個
HS 150×150 | 7000 | 個
HS 200×200 | 8000 | 個
BOX(内貼) 300×300×300H | 14000 | 個 | GW25 内貼
BOX(内貼) 350×350×300H | 15000 | 個
BOX(内貼) 400×400×300H | 17000 | 個
BOX(内貼) 450×450×350H | 18000 | 個
BOX(内貼) 500×500×350H | 20000 | 個
BOX(内貼) 550×550×400H | 22000 | 個
BOX(内貼) 600×600×400H | 25000 | 個
BOX(内貼) 700×700×450H | 28000 | 個
BOX(内貼) 800×800×500H | 35000 | 個
SUS製フード 取付 (支給品) | 4000 | 箇所 | 指定色塗装 外壁貫通部
ウェザーカバー 取付 (支給品) | 5000 | 箇所 | 有圧扇用
厨房フード① 製作取付 | 180000 | 台 | SUS製 900×850×800H 二重フード
厨房フード② 製作取付 | 260000 | 台 | SUS製 1400×900×800H GF・二重フード
厨房フード③ 製作取付 | 260000 | 台 | SUS製 1170×1170×800H GF
厨房フード④ 製作取付 | 450000 | 台 | SUS製 3350×750×800H GF
衣類乾燥機排気用スリーブ | 15000 | 箇所 | スリーブキャップ共
試運転調整・風量測定 | 120000 | 式 | 一式
HEX-1 全熱交換器 据付 (中止) | 45000 | 台 | LGH-N80RXV2 食堂
HEX-2 全熱交換器 据付 (中止) | 45000 | 台 | LGH-N65RXW2 ミーティングルーム
HEX-3 全熱交換器 据付 (中止) | 40000 | 台 | SKU-50AC コーチルーム・トレーニングルーム
HEX-4 壁掛ロスナイ 据付 (中止) | 12000 | 台 | VL-10ES3
HEX-5 壁掛ロスナイ 据付 (中止) | 12000 | 台 | VL-12ESH3
全熱交換器 リモコン配線 (中止) | 8000 | 台 | HEX-1,2,3 計6台分
HEX-1 → 中間ファン 据付 | 40000 | 台 | BFS-80SUDC 天井埋込形 250φ 食堂 防振吊金具・リモコン共
HEX-2 → 中間ファン 据付 | 38000 | 台 | BFS-65SUDC 200φ ミーティングルーム
HEX-3 → 中間ファン 据付 | 35000 | 台 | BFS-40SUDC 天井カセット形 200φ コーチルーム・トレーニングルーム
中間ファン リモコン配線 | 8000 | 台 | BFS-SUDC用 6台
HEX-4/5 → パイプファン 据付 | 8000 | 台 | V-08PPXD8 壁掛1パイプ 100φ 来客室・寮室・寮務スタッフ室
吸気口 内部 KS-8841PR3-SG 取付 | 6000 | 個 | 材工 (支給外と想定・要確認)
吸気口用 SUS製フード 取付 (支給品) | 4000 | 箇所 | 指定色塗装
追AC1 室内機 据付 | 45000 | 台 | 空冷HP 4方向天井カセット PA-P140U7GTNB(5HP 同時トリプル) 子機 1Fホール・廊下(洗濯室前)・階段ホール
追AC1 室外機 据付 | 35000 | 台 | 5HP 1F物干場側(AC-3室外機隣)
追AC2 室内機 据付 | 50000 | 台 | 空冷HP 2方向天井カセット PA-P224L7HTNB(8HP 同時トリプル) 子機 1F南廊下 3箇所
追AC2 室外機 据付 | 50000 | 台 | 8HP 1F南側(AC-1/AC-5室外機隣)
追AC3 室内機 据付 | 50000 | 台 | PA-P224L7HTNB 子機 2F北廊下 3箇所
追AC3 室外機 据付 | 50000 | 台 | 8HP 1F東側地上(屋外階段A付近)
追AC4 室内機 据付 | 50000 | 台 | PA-P224L7HTNB 子機 2F階段ホール2・南廊下1
追AC4 室外機 据付 | 50000 | 台 | 8HP 1F東側地上(倉庫2東)
追AC5 室内機 据付 | 50000 | 台 | PA-P224L7HTNB 子機 2F南廊下 3箇所
追AC5 室外機 据付 | 50000 | 台 | 8HP 1F東側地上(倉庫2東)
分岐管(トリプル用) 取付 | 6000 | 組 | 各系統2組 ※機器付属として元請支給想定・未支給なら別途
集中リモコン CR-1 制御配線 追加 | 25000 | 式 | S-LINK 5系統分
試運転調整 | 8000 | 系統
機器搬入・揚重・養生 追加 | 60000 | 式