## 24時間換気計算書
シックハウス対策に係る 24時間換気計算書
（建築基準法 第28条の2 第三号、同法施行令 第20条の8 第1項第一号イ(1)）
1. 建築物の概要
工事名称 |  |  | 宗教法人 安楽寺 様（本堂）新築工事
建築場所 |  |  | （確認申請書による）
主要用途 |  |  | 寺院（本堂）
構造・階数 |  |  | 木造 平家建（意匠図による）
建築面積／延べ面積 |  |  | 220.743 ㎡ ／ 198.56 ㎡（意匠図 平面図 令和8年7月20日版）
意匠設計 |  |  | 松森設計事務所
設備設計（換気）
2. 換気方式
第3種機械換気設備（排気機：パイプ用ファン 外壁貫通・常時運転／給気：外気導入グリル）。
全館の居室及び廊下・ホール・便所等を、建具アンダーカット等の通気経路により一体的に換気する一の換気経路とする。
換気回数 n：本堂部（外陣・内陣・護摩堂・広縁）＝住宅等の居室以外の居室 0.3回/h、
庫裏側（和室・談話室及び廊下等）＝安全側に住宅等の居室の値 0.5回/h を採用。
局所換気（焼香・護摩の排煙、台所等：EF-2〜EF-4）は必要有効換気量の算定に算入しない。
3. 必要有効換気量 Vr ＝ n × A × h
No | 室 名 | 区分 | 床面積 A (㎡) | 天井高 h (m) | 気積 V (m³) | 換気回数 n (回/h) | 必要有効換気量 Vr (m³/h) | 備 考
1 | 外陣（大間） | 居室 | 46.1 | 3.3 |  | 0.3 |  | 天井高 仮定
2 | 廊下（広縁・南） | 非居室 | 11.57 | 2.7 |  | 0.3 |  | 外陣と一体（障子・ガラス戸 通気確保）
3 | 内陣（本陣・御本尊） | 居室 | 29.14 | 3.6 |  | 0.3 |  | 天井高 仮定（折上天井の場合は平均天井高）
4 | 護摩堂 | 居室 | 19.29 | 3.3 |  | 0.3 |  | 天井高 仮定
5 | 和室(1)（床の間含む） | 居室 | 12.05 | 2.4 |  | 0.5
6 | 談話室 | 居室 | 18.47 | 2.4 |  | 0.5 |  | パントリー・勝手口を除く
7 | 和室(2) | 居室 | 11.01 | 2.4 |  | 0.5
8 | 廊下（北） | 非居室 | 4.49 | 2.4 |  | 0.5 |  | 物入(1.47㎡)を除く
9 | 廊下（東） | 非居室 | 7.01 | 2.4 |  | 0.5
10 | ホール | 非居室 | 3.31 | 2.4 |  | 0.5
11 | 玄関 | 非居室 | 2.88 | 2.4 |  | 0.5
12 | 便所(女) | 非居室 | 1.61 | 2.4 |  | 0.5 |  | 排気
13 | 手洗い | 非居室 | 1.61 | 2.4 |  | 0.5
14 | 小便所 | 非居室 | 1.27 | 2.4 |  | 0.5 |  | 排気
15 | 便所(男) | 非居室 | 1.3 | 2.4 |  | 0.5 |  | 排気
16 | パントリー・勝手口 | 非居室 | 1.21 | 2.4 |  | 0.5
合 計
※床面積は意匠図（平面図 令和8年7月20日版）の壁芯寸法より算定。天井高は意匠未確定のため仮定値（黄色セル）。確定後に入力し直すと自動で再計算される。
※換気対象外：物置、物入（西）、物入（北廊下）、押入、位牌棚・地袋、前机・地袋（建具で区画された収納。内装はF☆☆☆☆材とする）。
4. 有効換気量 Ve（機械換気設備：排気機 パイプ用ファン）
記号 | 設置室 | 台数 | パイプ径 | パイプ実長 L (m) | 曲り数 (個) | 直管相当長 (m) | 有効換気量 (m³/h･台) | 機種・備考
EF-1 | 便所(女) | 1 | φ100 | 0.5 | 0 |  | 80 | 三菱電機 V-08PP8-BL（壁付（外壁貫通）・単相100V）
EF-1 | 小便所 | 1 | φ100 | 0.5 | 0 |  | 80 | 三菱電機 V-08PP8-BL（壁付（外壁貫通）・単相100V）
EF-1 | 便所(男) | 1 | φ100 | 0.5 | 0 |  | 80 | 三菱電機 V-08PP8-BL（壁付（外壁貫通）・単相100V）
合 計
直管相当長の算定 |  | 1.5 | m／90°曲り1個 |  | 10 | m／屋外深形フード（防虫網付）
有効換気量の算定（V-08PP8-BL P-Q線図 60Hz：送風機静圧と、パイプ抵抗曲線〔VU管φ100・10m〕を直管相当長 10.5m に比例換算した抵抗との交点）
| 風量 Q |  | 送風機静圧 |  | 抵抗 L=10.5m |  | 差
| 60 m³/h |  | 23.1 Pa |  | 6.0 Pa |  | +17.1 Pa
| 70 m³/h |  | 17.9 Pa |  | 7.8 Pa |  | +10.1 Pa
| 75 m³/h |  | 14.8 Pa |  | 8.8 Pa |  | +6.0 Pa
| 80 m³/h |  | 10.7 Pa |  | 9.8 Pa |  | +0.8 Pa | ← 有効換気量（交点・切捨て）
| 85 m³/h |  | 5.2 Pa |  | 10.9 Pa |  | -5.7 Pa
※建設地（広島県三原市）は中国電力管内のため電源周波数60Hzで算定。参考：50Hzの場合 68 m³/h/台×3台＝204 m³/h（この場合も必要有効換気量以上）。開放風量（機外静圧0Pa）は50Hz 75／60Hz 90 m³/h、消費電力 4.3／5.0 W。
※直管相当長を変更した場合は、P-Q線図で有効換気量（H列）を読み直すこと。
5. 判 定
有効換気量 Ve |  |  |  |  | ≧ | 必要有効換気量 Vr
判定 | [5 empty] | 余裕率 Ve/Vr
参考：外陣・内陣・護摩堂の天井高が一律 H(m) のとき適合する上限
6. 給気口（外気導入）
記号 | 設置室 | 台数 | ダクト径 | 型式 |  |  |  | 仕様
SA-1 | 外陣（大間） | 3 | φ200 | 三菱電機 P-23GHF5 |  |  |  | ネットフィルター付
SA-1 | 内陣（本陣・御本尊） | 1 | φ200 | 三菱電機 P-23GHF5 |  |  |  | ネットフィルター付
SA-2 | 護摩堂 | 1 | φ150 | 三菱電機 P-18GHF5 |  |  |  | ネットフィルター付
SA-3 | 和室(1) | 1 | φ100 | 三菱電機 P-13GHF5 |  |  |  | ネットフィルター付
SA-3 | 和室(2) | 1 | φ100 | 三菱電機 P-13GHF5 |  |  |  | ネットフィルター付
SA-3 | 談話室 | 1 | φ100 | 三菱電機 P-13GHF5 |  |  |  | ネットフィルター付
※給気口は居室の天井付近に設け、外壁貫通部に深型フード（防虫網付）を設けて外気流・雨水の逆流を防止する。
7. 換気経路・その他の措置
(1) 換気経路：給気口（各居室）→ 居室建具（アンダーカット）→ 廊下・ホール → 便所建具 → 排気機（EF-1）→ 屋外。
(2) 建具：居室・廊下の建具はアンダーカット10mm以上（有効開口面積100cm²以上）、便所の建具はアンダーカット20mm以上又はガラリ。
障子・襖・格子戸等で常時通気が確保されるものはこれによる。
(3) 排気機（EF-1 パイプ用ファン）は24時間常時運転とし、スイッチに「24時間換気（常時運転）」の表示を行う。
(4) 内装仕上げの制限（令20条の7）：居室の内装仕上げには第1種・第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない（F☆☆☆☆ 又は規制対象外の材料とする）。
(5) 天井裏等の措置（令20条の9・平15国交告第274号）：天井裏・小屋裏・床下・壁内・収納の下地材等にF☆☆☆以上の建築材料を用いる（建材による措置）。※意匠仕様と整合のこと。
(6) 換気設備の構造（令129条の2の5）：給気口・排気口は外気流によって換気能力が低下しない構造（深型フード）とし、防虫網を設ける。
8. 前提条件・要確認事項
・天井高（特に外陣・内陣・護摩堂の格天井・折上天井）は仮定値。矩計図・断面図確定後に本書を更新すること。
・機器配置・ダクトルートは設計段階の計画。施工図段階で排気側の直管相当長が変わる場合はP-Q線図で有効換気量を確認する。
・換気機器は三菱電機製とする（パナソニック当初提案から変更）。性能値は三菱電機の納入仕様書・P-Q線図による。
・電源（EF-1 単相100V 常時通電回路、スイッチは常時運転表示付）は電気設備工事による。