## 1.参考見積の構造
参考見積（宮地機工 2025.11）の構造と実効係数
値引き構造（定価ベース → 出精値引き → 提出額）
見積No. | 件名 | 小計(定価ベース) | 出精値引 | 提出額(税別) | 値引率 | 実効係数 | 備考
6230247-1 | 穴吹ビジネス専門学校 C棟 空調更新 | 12254800 | -2254800 | 10000000 | 18.4% | 0.81601 | 機器なし。配管44m・撤去・電気含む
6230248-2 | 穴吹調理製菓専門学校 空調 | 11559400 | -4059400 | 7500000 | 35.12% | 0.64882 | 配管178m・VP25 53m・ダクト(チャンバー)
6230284-1 | 尾道消防防災センター GHP室内外機修繕 | 11743400 | -1743400 | 10000000 | 14.85% | 0.85154 | 機器 9,168,900 含む。工事は一式計上
経費の積み方（参考見積）と当社三矢寮見積の対応
項目 | 参考見積 | 当社 三矢寮見積 |  |  |  |  | 備考
部門内経費（消耗品及び雑材料＋資材運搬交通費＋現場経費） | 純工事費の 15.7%（据付・撤去）／19.0%（配管・ダクト・電気） | なし（提出係数 1.10 に含む） |  |  |  |  | 参考見積は部門ごとに 2.6%＋3.5%＋7.4%（配管系は 3.0%＋4.1%＋8.6%）を加算
工事諸経費 | 直接工事費の 5.0%（284-1 は 1.06%＝機器を除いた工事費の約5%） | ①〜②計の 8.0%
上乗せ合計（値引き前） | 約 21〜25% | 約 18.8%（1.10×1.08） |  |  |  |  | ほぼ同水準
出精値引き | 14.8〜35.1%（提出額を丸める） | 万円未満の端数のみ（0.03〜0.05%） |  |  |  |  | 最終提出額は参考見積の方が定価ベースから大きく下がる
法定福利費 | 労務費×16.04%（金額内に含む旨を注記） | 労務費×16.375%（令和8年度）を別項目④で計上 |  |  |  |  | 率差 0.3pt
明細の粒度 | 材料（単価×数量）＋工費・継手・支持金物・消耗品は部門ごとに一式 | 材工共単価×数量（行ごと） |  |  |  |  | 同じ数量でも行の切り方が異なる

## 2.単価比較
単価比較 参考見積の実効単価（出精値引き後・部門経費込）vs 当社三矢寮 提出単価（提出係数1.10）
冷媒配管 ― 6230248-2（178m）実効単価／m ※材料単価＋継手30%＋消耗15%＋支持金物40%＋配管工費6,731/m（＋配管保温4,553/m）→ 部門経費19%・値引係数0.649
品名 | 数量(m) | 材料単価 | 定価ベース/m(保温除) | 実効/m(保温除) | 実効/m(保温込) | 当社該当 | 当社提出単価/m | 比較
冷媒被覆銅管 6.35+12.70 (10t+20t) | 2 | 2088 | 10593 | 8177 | 11691 | ①9.52/6.35〜②12.7/6.35 | 5720 | 当社/参考(保温除き) = 70%
冷媒被覆銅管 9.52+15.88 (10t+20t) | 69 | 2738 | 11796 | 9105 | 12620 | ③15.88/9.52 | 7150 | 当社/参考(保温除き) = 79%
冷媒被覆銅管 9.52+22.22 (10t+20t) | 9 | 3713 | 13599 | 10497 | 14012 | ⑥25.4/9.52(近似) | 10450 | 当社/参考(保温除き) = 100%
冷媒被覆銅管 12.70+25.40 (10t+20t) | 53 | 4763 | 15542 | 11997 | 15511 | ⑦25.4/12.7 | 11550 | 当社/参考(保温除き) = 96%
冷媒被覆銅管 15.88+28.58 (10t+20t) | 7 | 6050 | 17923 | 13834 | 17349 | －(未計上) |  | 当社見積に該当口径なし
冷媒被覆銅管 19.05+31.75 (10t+20t) | 30 | 7425 | 20466 | 15798 | 19312 | － |  | 当社見積に該当口径なし
冷媒被覆銅管 19.05+38.10 (10t+20t) | 8 | 9638 | 24560 | 18958 | 22472 | － |  | 当社見積に該当口径なし
冷媒配管 ― 6230247-1（44m・更新工事）実効単価／m ※配管工費7,353/m・保温8,536/m（少量のため割高）
品名 | 数量(m) | 材料単価 | 定価ベース/m(保温除) | 実効/m(保温除) | 実効/m(保温込) | 当社該当 | 当社提出単価/m | 比較
冷媒被覆銅管 9.52+19.05 (10t+20t) | 2 | 3360 | 13568 | 13172 | 21459 | ⑥/⑦相当 | 10450 | 当社/参考(保温除き) = 79%
冷媒被覆銅管 9.52+22.22 (10t+20t) | 8 | 3960 | 14678 | 14250 | 22537 | ⑥/⑦相当 | 10450 | 当社/参考(保温除き) = 73%
冷媒被覆銅管 12.70+25.40 (10t+20t) | 26 | 5080 | 16750 | 16261 | 24548 | ⑥/⑦相当 | 11550 | 当社/参考(保温除き) = 71%
冷媒被覆銅管 12.70+28.58 (10t+20t) | 8 | 6040 | 18526 | 17985 | 26272 | ⑥/⑦相当 | 11550 | 当社/参考(保温除き) = 64%
その他項目
品名 | 数量 | 参考 単価(定価) | 定価ベース | 実効単価(値引後・経費込) |  | 当社該当項目 | 当社提出単価 | 比較
ドレン管 VP25（材＋継手・消耗・支持＋配管工費2,497/m） | 53 | 313 | 2982 | 2302 |  | VP25 | 3520 | 当社/参考 = 153%（当社は保温別途 2,750/m）
気密テスト（248-2）1式→系統数不明 | 1 | 90000 | 90000 | 69471 |  | 気密・真空・充填作業 16,500/系統 | 16500 | 参考は 気密＋真空引き 112,500 定価（実効 86,800）
真空引き・ガス充填（248-2） | 1 | 22500 | 22500 | 17368 |  | 〃
防火区画貫通工事（248-2）1式 | 1 | 88000 | 88000 | 67927 |  | 区画貫通処理 13,200/箇所 | 13200 | 箇所数不明
電線（VCTF 1.25-2C）材 65/m＋施工 504/m | 56 | 569 | 569 | 439 |  | RAC内外連絡線 3,300/台(5m) | 660 | 当社は台当り計上。m換算 660/m で同水準
搬入据付（284-1）室内22台＋GHP室外2台 | 24 | 25000 | 25000 | 24631 |  | 室内機据付 49,500〜60,500/台・室外機 38,500〜55,000/台 | 49500 | 参考は据付のみ。養生8,090・揚重11,975・試運転1,774/台が別行
空調設備工事 計（284-1）全込/台 | 24 | 59808 | 59808 | 50929 |  | 当社 据付＋搬入揚重養生(1,500/台)＋試運転 ≒ 50,000〜62,000/台 | 55000 | 全込では同水準
既設機器撤去（284-1）室内22台＋室外3台 | 25 | 19450 | 19450 | 19163 |  | 当社見積に撤去なし（新築） |  | 再積算では 室内16,500・室外66,000 を仮定
配管切廻接続 冷媒/ドレン（284-1） | 24 | 10365 | 10365 | 10503 |  | 該当なし（新築） |  | 再積算では 11,000/台 を仮定
所見
・冷媒配管は当社仮単価が参考見積の実効単価（保温除き）の 45〜75%、保温込では 35〜60% と大きく低い。参考見積は材料に継手30%・消耗15%・支持金物40%を乗せ、さらに配管工費 6,700〜7,400/m と保温工事費 4,500〜8,500/m を別途計上しているため、m当りの実効単価が高い。
・ドレン管（VP25）は当社の方が高い（当社 3,520/m 材工 vs 参考 実効 2,300/m）。当社は保温 2,750/m を別計上しているので保温込では差がさらに開く。
・機器据付は全込（据付＋養生＋揚重＋試運転＋部門経費）で比較すると同水準（参考 51,000/台 vs 当社 50,000〜62,000/台）。
・経費の上乗せ率（値引前）は同水準だが、参考見積は 15〜35% の出精値引きで提出額を丸めている。同じ数量・同じ定価でも最終提出額は値引き幅で決まる。

## 3.参考数量を当社単価で再積算
参考見積の数量を当社仮単価（提出係数1.10）で積算した場合との差
6230248-2 穴吹調理製菓 配管設備工事（冷媒178m＋VP25 53m）
品名 | 数量 | 単位 | 当社提出単価 | 当社金額 | 参考 実効単価 | 参考 実効金額 | 備考
冷媒被覆銅管 6.35+12.70 | 2 | m | 5720 | 11440 | 11691 | 23383
冷媒被覆銅管 9.52+15.88 | 69 | m | 7150 | 493350 | 12620 | 870751
冷媒被覆銅管 9.52+22.22 | 9 | m | 10450 | 94050 | 14012 | 126106
冷媒被覆銅管 12.70+25.40 | 53 | m | 11550 | 612150 | 15511 | 822092
冷媒被覆銅管 15.88+28.58 | 7 | m | 13200 | 92400 | 17349 | 121443 | 当社見積に無い口径：仮単価を補間
冷媒被覆銅管 19.05+31.75 | 30 | m | 15400 | 462000 | 19312 | 579371 | 当社見積に無い口径：仮単価を補間
冷媒被覆銅管 19.05+38.10 | 8 | m | 17600 | 140800 | 22472 | 179780 | 当社見積に無い口径：仮単価を補間
ドレン管 VP25（当社は保温込で比較） | 53 | m | 6270 | 332310 | 2302 | 122014
合計（配管材工・保温） |  |  |  | 2238500 |  | 2844940 | 当社/参考 = 79%
当社 諸経費8%＋法定福利費(労務費50%×16.375%)を加算した場合 |  |  |  | 2600857 |  | 2844940 | 当社/参考 = 91%（参考は法定福利費内含・諸経費5%込）
6230247-1 穴吹ビジネスC棟 冷媒配管 44m
品名 | 数量 | 単位 | 当社提出単価 | 当社金額 | 参考 実効単価 | 参考 実効金額 | 備考
冷媒被覆銅管 9.52+19.05 | 2 | m | 10450 | 20900 | 21459 | 42918
冷媒被覆銅管 9.52+22.22 | 8 | m | 10450 | 83600 | 22537 | 180294
冷媒被覆銅管 12.70+25.40 | 26 | m | 11550 | 300300 | 24548 | 638254
冷媒被覆銅管 12.70+28.58 | 8 | m | 11550 | 92400 | 26272 | 210179
合計 |  |  |  | 497200 |  | 1071645 | 当社/参考 = 46%
結論：同じ数量で積算すると、配管工事は当社仮単価の方が 30〜55% 低く出る。据付工事は同水準。当社見積を参考見積の水準に合わせるなら、内訳書の材料単価・労務単価（黄セル）を冷媒配管 ①②③ で約 +6,000〜7,000/m、⑥⑦ で約 +8,000〜13,000/m 引き上げる（または配管行のみ提出係数 M列 を 1.8〜2.2 にする）。

## 4.6230284-1 平面図拾い
6230284-1 尾道消防防災センター GHP室内外機修繕 図面（074）からの拾い直しと参考見積との比較
図面から拾った数量（参考見積は「一式」表記で数量が見えない）
項目 | 数量 | 単位 | 根拠
室内機 2方向天井カセット S-G28/36/45/56/71LU1（GHP-4系統 11台・GHP-8系統 5台・GHP-12系統 6台） | 22 | 台 | 機器一覧表・系統図・3F/4F/6F配管平面図で台数一致（リモコン22台とも整合）
室外機 W マルチ U-GWH560U1DRE(20HP)＋U-GWH450U1DRE(16HP) | 2 | 台 | 既設3台（4号機45kW・5号機35.5kW・8号機28kW）→2台に集約。7F屋上
防振架台 GBM-212E02 | 2 | 台 | 機器一覧表
分岐管 SGP-PCH1400K | 3 | 組 | 機器一覧表（Wマルチ集約用）
多機能ワイヤードリモコン CZ-10RT5 | 22 | 台 | 機器一覧表
既設撤去 室内機 | 22 | 台 | 仕様書：室内機撤去
既設撤去 室外機（GHP） | 3 | 台 | 仕様書：室外機3台撤去
既設配管・配線 再利用（切廻し接続） | 24 | 台 | 仕様書：配線は既存使用、配管は使用できるものは使用
集約に伴う屋上 冷媒配管 新設（5号機・8号機系統を1台へ） | 20 | m | 7F平面図：8号機位置（北側列東端）と5号機位置（南側列）の離隔 約15〜20m → 平面図からの拾いで新たに出る項目。参考見積には材料行なし（切廻接続費に含むと推定）
集中コントローラー接続（CZ-10EST4A・CZ-10AN4）設定 | 1 | 式 | 仕様書4
揚重（7F屋上 GHP室外機 2台搬入・3台搬出） | 1 | 式 | 7F平面図・屋根伏図：クレーン作業
気密試験・真空引き・冷媒追加充填 | 2 | 系統 | 新設2系統（既設配管再利用のため追加充填量大）
当社仮単価で積算した場合（機器 9,168,900 は元請・メーカー見積のため除外）
項目 | 数量 | 単位 | 当社提出単価 | 金額 | 備考
室内機 搬入据付（2方向天井カセット） | 22 | 台 | 49500 | 1089000
室外機 搬入据付（GHP 20HP・16HP） | 2 | 台 | 110000 | 220000
防振架台 取付 | 2 | 台 | 16500 | 33000
分岐管 取付 | 3 | 組 | 6600 | 19800
既設室内機 撤去 | 22 | 台 | 16500 | 363000
既設室外機 撤去（GHP） | 3 | 台 | 66000 | 198000
既設冷媒・ドレン配管 切廻し接続 | 24 | 台 | 11000 | 264000
既設配線 切廻し接続 | 24 | 台 | 2200 | 52800
屋上 冷媒配管 新設 28.58/12.7 被覆銅管（集約用） | 20 | m | 13200 | 264000
同上 ラッキング（SUS） | 20 | m | 3300 | 66000
リモコン 取付・配線 | 22 | 台 | 8800 | 193600
集中コントローラー 接続・設定 | 1 | 式 | 33000 | 33000
揚重（レッカー） | 1 | 式 | 330000 | 330000
養生 | 1 | 式 | 110000 | 110000
気密試験・真空引き・充填作業 | 2 | 系統 | 16500 | 33000
冷媒追加充填（R410A） | 20 | kg | 6600 | 132000
試運転調整 | 24 | 台 | 2200 | 52800
搬入・小運搬・雑材 | 1 | 式 | 66000 | 66000
直接工事費 計 |  |  |  | 3520000
法定福利費（労務費率60%×16.375%） |  |  |  | 345840
諸経費 8% |  |  |  | 282000
当社方式 提出額（機器除く・税別） |  |  |  | 4147840
参考見積 工事分（機器除く）定価ベース 2,574,500 |  |  |  | 2574500 | 空調設備工事1,435,400＋配管453,800＋撤去562,700＋諸経費122,600
参考見積 工事分 値引後実効（×0.852） |  |  |  | 2192295 | 当社/参考(実効) = 189%、当社/参考(定価) = 161%
結論
・台数（室内22・室外2・リモコン22）は機器一覧表と平面図で一致し、平面図からの拾いで台数の差は出ない。
・平面図から拾うと「屋上の集約用冷媒配管 約20m」「分岐管取付」「撤去3台の揚重」が個別項目として現れる。参考見積はこれらを切廻接続費・揚重費の一式に含めているため、合計では同程度になるが、明細の見え方が変わる。
・当社仮単価での工事分は約 4,147,840 円（機器除く）で、参考見積の値引後実効 2,192,295 円の 189%（定価ベース 2,574,500 円に対しても 161%）。主因は ①室内機据付単価（当社 49,500/台 vs 参考 据付のみ 21,300/台 実効）、②リモコン取付・配線 193,600 と冷媒追加充填 132,000 を個別計上（参考は一式内に含む）、③集約配管 330,000 を新設として計上（参考は切廻接続費 211,800 実効に含む）、④法定福利費を別項目で上乗せ（参考は金額内含）。
・したがって 6230284-1 は『平面図から拾っても台数の差は出ないが、更新工事（撤去・切廻し・一式）の単価設定が新築向けの当社仮単価と合わず、工事分で約1.9倍の金額差が出る』。修繕・更新案件では参考見積の実効単価（据付 21,000/台・撤去 17,000/台・切廻し 8,800/台・揚重 290,000/式 等）を単価マスタとして使う必要がある。