## 表紙(工事)
御 見 積 書
[7 empty] | No. |  |  | 【設定・内部用】（印刷範囲外）黄セル＝入力
[7 empty] | 2026-10-08 |  |  | 目標粗利率 | 20%
今治空調設備 |  |  |  | 御中 | [5 empty] | 提出額の丸め単位（切上げ） | 10000
[10 empty] | 労務原価日額（円/人工、当社） | 19000
金額 | ¥1,750,000- |  | （税別） |  | 宮地機工株式会社 |  |  |  |  | 材料原価率（エスト材料単価＝建設物価相当に対する比率） | 1
[10 empty] | エスト労務単価 配管工費（円/人） | 33750
つぎのとおりお見積いたしました。 |  |  |  |  | 代表取締役 濱本 義樹 |  |  |  |  | エスト労務単価 電線材料施工費（円/人） | 33600
なにとぞご用命くださいますようお願い申しあげます。 | [9 empty] | 法定福利費率（事業主負担） | 16.38%
[5 empty] | 〒722-0051 |  |  |  |  | 要見積（概算）を提出額に含める（1=含める／0=別途見積） | 0
件名 |  | エブリイ舟入南店 リニューアル工事 |  |  | 広島県尾道市東尾道9-9 |  |  |  |  | 目標提出額（税別・空欄なら粗利率から自動）
|  | 空調設備工事 |  |  | TEL.0848-20-2121 |  |  | FAX.0848-20-2126 |  | 提出額（自動計算） | 1750000
施工場所 |  | 広島市中区舟入南（エブリイ舟入南店） |  |  | 担当者 |  | 濱本 義武 |  |  | ※ 提出額＝原価合計÷（1－目標粗利率）を丸め単位で切上げ。小計（エスト単価の定価ベース）との差を出精値引に計上
工事期限 |  | 工程表による（空調換気工事 2026年9月29日～10月15日、引渡し 10月20日） | [7 empty] | ※ 原価＝材料（エスト材料単価×材料原価率＝建設物価相当）＋人工×労務原価日額＋法定福利費（事業主負担）
支払条件 |  | 御協議による
本書有効期間 |  | 10日
項 | 品 名 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 備 考 | 内部集計 | 定価ベース | 原価 | 粗利 | 粗利率
【エブリイ舟入南店 リニューアル工事 空調設備工事】 空気調和工事
［空調機器は別途。二段置き架台は別途御見積。既設空調機2台の移設を含む］
① | 空調設備機器 |  |  | 1 | 式 | 0 |  | 0 | 別途
② | 空調設備工事 |  |  | 1 | 式 | 242000 |  | 242000 | 内訳書 ２ | ②空調設備工事 | 242000 | 208100 | 33900 | 14.01%
③ | 配管設備工事 |  |  | 1 | 式 | 1567000 |  | 1567000 | 内訳書 ３ | ③配管設備工事 | 1567000 | 1087920 | 479080 | 30.57%
④ | 工事諸経費 |  |  | 1 | 式 | 90500 |  | 90500 | 内訳書 ８ | ④工事諸経費（原価なし） | 90500 | 0 | 90500 | 100%
| 小 計 | [6 empty] | 1899500 |  | 法定福利費（事業主負担・原価） |  | 98932
⑤ | 出精値引 | [6 empty] | -149500 |  | 原価合計 | 1899500 | 1394952
| 合 計 | [6 empty] | 1750000 | （税別） | 提出額（合計）／粗利／粗利率 | 1750000 | 1394952 | 355048 | 20.29%
上記の工事費には、以下の法定福利費相当額を含んでいます。
【法定福利費相当額（Ａ）】136,510円 Ａ＝Ｙ×Ｚ Ｙ：労務費相当額 833,670円 Ｚ：法定福利費事業者負担率（合計値：16.375／100） | [9 empty] | ⚠ アラート（提出前に確認）
[10 empty] | 要見積 1件：二段置き架台（概算原価の合計） | 300000 | 別途見積（提出額に含めていません）
※ | 本見積は2026年11月からの価格で作成しております。数量は空調図（A3-1/100）より当社にて拾い出しており、実施数量との差異は別途精算とさせていただきます。 | [8 empty] | 要見積を概算で含めた場合の提出額（目安） | 2120000 | N11 を 1 にすると反映
※ | 空調機（日立 RAS-GP140RSH4＋RPCK-GP140KA、RAS-GP112RSH4＋RCI-GP56KA×2、ドレンアップメカ・分岐管等の別売品、各リモコン）は含みません（搬入・吊込み・据付費を計上）。 | [8 empty] | 単価要確認 9件：別売品取付工事・冷媒回収処理費・既設機器撤去工事費・冷媒用被覆銅管（10+20t）・分岐管取付費・配管切廻接続費・配線切廻接続費・スリーブインサート費・冷媒追加充填費 |  | エストに単価なし。当社単価・推定単価で仮計上（単価出典シート）
※ | 二段置き架台は仕様（既製品・製作品）の確定が必要なため別途御見積とさせていただきます。 | [8 empty] | 定価ベース（エスト単価）で目標粗利に届くか |  | OK（出精値引で調整）
※ | 既設空調機2台（80形）の移設（冷媒回収・取外し・再据付・配管延長・試運転）を含みます。 | [8 empty] | 空調機器は「別途」（支給または別途見積）の想定。含める場合は機器費を表紙①に追加
※ | リモコン配線、換気設備、電源・接地等の電気工事、外壁開口・土間コンクリート・ガードパイプ等の建築工事、揚重機、足場・仮設、既設機器の撤去処分・産業廃棄物処分は含みません。 | [8 empty] | 移設2台＝天井吊形P80・既設室外機/配管継続使用の想定（現地確認）
※ | 本見積書に記載なき事項については別途とさせて頂きます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。本見積金額には消費税は含まれておりません。 | [8 empty] | 冷媒管の立上り高さ（外壁開口3.0m・架台接続0.5/1.8m）は想定値
※ | 詳細条件は別紙「御見積条件」をご参照ください。
[10 empty] | 参考（感度） | 金額 | 原価 |  | 粗利率
[10 empty] | 労務を公共工事設計労務単価（広島 配管工）で計算した場合 | 1750000 | 1605880.0583 |  | 8.235%
[10 empty] | 出精値引率（変更増減の算定に使用：増減額×(1－この率)） | 7.87%
[10 empty] | 人工合計（内訳書） | 31.798
[10 empty] | 公共工事設計労務単価 広島 配管工（R8.3） | 24700
[10 empty] | 粗利率別 参考提出額（税別・万円未満切上げ） | 参考提出額 | 出精値引率
[10 empty] | 10% | 1550000 | 18.4%
[10 empty] | 15% | 1650000 | 13.14%
[10 empty] | 20% | 1750000 | 7.87%
[10 empty] | 25% | 1860000 | 2.079%
[10 empty] | 30% | 2000000 | -5.291%

## 内訳書(空調設備工事)
内 訳 書 | [6 empty] | 原 価・単価出典（内部用・印刷範囲外） 黄セル＝入力、赤＝要見積、橙＝単価要確認
工事名：エブリイ舟入南店 リニューアル工事 空調設備工事 | [5 empty] | 内訳書 No.1
品 名 | 規格・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単価区分 | アラート | 材料原価/単位 | 人工/単位 | 労務原価/単位 | 原価単価 | 原価金額 | 労務原価金額 | 労務費相当額(提出) | 粗利(定価) | 粗利率 | 率・歩掛 | 要見積 概算原価/単位 | 単価の参照元 | エストマスタ参考 | 数量根拠 | 出典・メモ（内部）
空気調和工事
２ 空調設備工事
搬入据付工事
SA 室外機 | 11.2-16.0（RAS-GP140RSH4・RAS-GP112RSH4）二段置き架台 | 2 | 台 | 8750 | 17500 | 機器別途 | エスト見積 |  | 1500 | 1.05 | 19950 | 21450 | 42900 | 39900 | 17500 | -25400 | -145.1% |  |  | エスト見積 6330560-1 SA 室外機 11.2-16.0 | SA室外機 地上設置 P140 15,000・P112 13,000（2F設置 35,000・33,000） | 図面カウント | 架台下段 0.8人・上段 1.3人（揚重）の平均
SA 室内機 | 天井吊形 P140（RPCK-GP140KA 厨房用天吊 ベーカリー作業室） | 1 | 台 | 23000 | 23000 | 機器別途 | エストマスタ |  | 2500 | 1.2 | 22800 | 25300 | 25300 | 22800 | 23000 | -2300 | -10% |  |  | エストマスタ 搬入据付 スカイエア室内機 天井吊形 P140 | SA室内機 天井吊形 P125〜P160 23,000 | 図面カウント | 吊ボルト・受け金物共。エスト見積に天吊形がないためエストマスタを採用
SA 室内機 | カセット形2.8-16（RCI-GP56KA ツイン） | 2 | 台 | 25000 | 50000 | 機器別途 | エスト見積 |  | 2000 | 0.8 | 15200 | 17200 | 34400 | 30400 | 50000 | 15600 | 31.2% |  |  | エスト見積 6330560-1 SA 室内機 カセット形2.8-16 | SA室内機 天井埋込カセット形 P28〜P56 28,000 | 図面カウント | 吊ボルト・受け金物・化粧パネル取付共
別売品取付工事 | ドレンアップメカ DUCK-140KA2（RPCK-GP140KA 用） | 1 | 個 | 7200 | 7200 | 機器別途 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 0 | 0.3 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 7200 | 1500 | 20.83% |  |  | 当社単価: 0.3人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント | 別売品本体は機器と共に別途
移設工事（既設 80形 2台）
冷媒回収処理費 | ポンプダウン（既設室外機へ回収） | 2 | 系統 | 7200 | 14400 | 移設元1・2 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 0 | 0.3 | 5700 | 5700 | 11400 | 11400 | 14400 | 3000 | 20.83% |  |  | 当社単価: 0.3人工/系統（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント
既設機器撤去工事費 | 室内機 天井吊形 P80 取外し（移設用） | 2 | 台 | 11900 | 23800 | 移設元1・2 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 0 | 0.5 | 9500 | 9500 | 19000 | 19000 | 23800 | 4800 | 20.17% |  |  | 当社単価: 0.5人工/台（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント | 配管・配線の切離し共。養生・保管は現場内
SA 室内機（移設再据付） | 天井吊形 P80（既設機） | 2 | 台 | 16500 | 33000 | 移設先1・2 | エストマスタ |  | 1500 | 0.8 | 15200 | 16700 | 33400 | 30400 | 33000 | -400 | -1.212% |  |  | エストマスタ 搬入据付 スカイエア室内機 天井吊形 P80 | SA室内機 天井吊形 P63〜P80 16,500 | 図面カウント | 吊ボルト・受け金物共。図示「80」から天井吊形 P80 と想定
架台工事
二段置き架台 | 室外機2台 上下設置（防錆仕様・防振ゴム・アンカー共） | 1 | 基 |  | 0 | 別途見積 | 要見積 | 要見積 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300000 | 単価情報なし（メーカー・鉄工所の見積を取得） |  | 図面カウント | 単価情報が少なく要見積。既製品（メーカー二段置台）か鉄骨製作品かで大きく変わる。概算原価は鋼材約130kg×製作2,000円/kg＋めっき・運搬・据付を想定
試運転調整費
試運転調整費 | SA 室外機（-160）新設2・移設2 | 4 | 台 | 10000 | 40000 |  | エスト見積 |  | 450 | 0.45 | 8550 | 9000 | 36000 | 34200 | 40000 | 4000 | 10% |  |  | エスト見積 6330560-1 試運転調整費 SA 室外機(-160) |  | 図面カウント | 移設2系統を含む
消耗品及び雑材料 |  | 1 | 式 |  | 6300 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3% |  | 基礎額×率（100円未満切上げ）
資材運搬交通費 |  | 1 | 式 |  | 8700 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4% |  | （基礎額＋消耗品）×率（100円未満切上げ）
現場経費 |  | 1 | 式 |  | 18100 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 8% |  | （基礎額＋消耗品＋運搬費）×率を加え、計を1,000円未満切上げ
－ 計 － |  |  |  |  | 242000 |  |  |  |  | 10.2 |  |  | 208100 | 193800 | 208900 | 33900 | 14.01%
３ 配管設備工事
冷媒（冷媒銅管）
冷媒用被覆銅管（10+20t） | 9.52+15.88mm（10t+20t）新設 GP140・GP112 | 34 | m | 5138 | 174692 | 図面実測＋想定 | エスト見積 |  | 5395 | 0 | 0 | 5395 | 183430 | 0 | 0 | -8738 | -5.002% | 0.15 |  | エスト見積 6330560-1 冷媒用被覆銅管(10+20t) 9.52+15.88 | 冷媒配管（テープ巻き）新築 φ9.5/15.9 5m以下29,500＋1m追加5,900（仕様違い） | 実測+推測 | 材料原価＝単価×材料原価率×管長割増1.05（建設物価相当）｜平面実測 GP140系統 16.33m＋GP112主管 12.18m＋立上り（架台下段 2.5m・上段 1.2m）＋RPCK立下り 0.5m＋余長 0.5m×2 ＝ 33.71m
冷媒用被覆銅管（10+20t） | 6.35+12.70mm（10t+20t）ツイン分岐 | 9 | m | 3900 | 35100 | 図面実測＋想定 | 推定（要確認） | 単価要確認（推定） | 4095 | 0 | 0 | 4095 | 36855 | 0 | 0 | -1755 | -5% | 0.118 |  | 推定: 桃陽電線 TDS-2420A 130,300円/20m（2026.2）× エスト/公表価格比 0.60 | 冷媒配管（テープ巻き）新築 φ6.4/12.7 5m以下27,700＋1m追加5,600（仕様違い） | 実測+推測 | 材料原価＝単価×材料原価率×管長割増1.05（建設物価相当）｜平面実測 分岐→RCI 1.3m・6.21m＋立下り 0.3m×2＋余長 0.3m×2 ＝ 8.71m｜エスト見積に該当径なし。メーカー公表価格×エスト比で推定
冷媒用被覆銅管（10+20t） | 9.52+15.88mm（10t+20t）移設延長 | 15 | m | 5138 | 77070 | 図面実測＋想定 | エスト見積 |  | 5395 | 0 | 0 | 5395 | 80925 | 0 | 0 | -3855 | -5.002% | 0.15 |  | エスト見積 6330560-1 冷媒用被覆銅管(10+20t) 9.52+15.88 | 冷媒配管（テープ巻き）新築 φ9.5/15.9 5m以下29,500＋1m追加5,900（仕様違い） | 実測+推測 | 材料原価＝単価×材料原価率×管長割増1.05（建設物価相当）｜平面実測 移設1 7.96m・移設2 4.96m＋両端（立下り・既設接続）1.0m×2 ＝ 14.92m
継手類 |  | 1 | 式 |  | 86059 |  | エスト算式 | [5 empty] | 90363 | 0 | 0 | -4304 | -5.001% | 30% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
消耗品 |  | 1 | 式 |  | 43029 |  | エスト算式 | [5 empty] | 45182 | 0 | 0 | -2153 | -5.004% | 15% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
支持金物 |  | 1 | 式 |  | 114745 |  | エスト算式 | [5 empty] | 120484 | 0 | 0 | -5739 | -5.002% | 40% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
分岐管取付費 | 同時ツイン用（分岐管は機器別売品） | 1 | 組 | 6700 | 6700 |  | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 600 | 0.25 | 4750 | 5350 | 5350 | 4750 | 6700 | 1350 | 20.15% |  |  | 当社単価: 材料600＋0.25人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント | ろう付・保温補修共
排水（硬質塩化ビニル管）
硬質塩化ビニル管 | VP 25A | 52 | m | 313 | 16276 | 図面実測＋想定 | エスト見積 |  | 344 | 0 | 0 | 344 | 17888 | 0 | 0 | -1612 | -9.904% | 0.074 |  | エスト見積 6330560-1 硬質塩化ビニル管 VP 25A | ドレン配管 新築 5m以下14,200＋1m追加2,800（参考） | 実測+推測 | 材料原価＝単価×材料原価率×管長割増1.1（建設物価相当）｜平面実測 GP140系統 16.44m・GP112系統 17.89m・移設 7.97m＋4.9m＋ドレンアップ立上り（0.5m＋0.3m×2）＋屋外排出 1.0m×2＋移設接続 0.5m×2 ＝ 51.30m
継手類 |  | 1 | 式 |  | 3255 |  | エスト算式 | [5 empty] | 3578 | 0 | 0 | -323 | -9.923% | 20% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
消耗品 |  | 1 | 式 |  | 1628 |  | エスト算式 | [5 empty] | 1789 | 0 | 0 | -161 | -9.889% | 10% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
支持金物 |  | 1 | 式 |  | 4069 |  | エスト算式 | [5 empty] | 4472 | 0 | 0 | -403 | -9.904% | 25% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
電線・ケーブル類
VVFケーブル（内外連絡線） | 600V VV-F 2.0mm-3C | 64 | m | 203 | 12992 | 想定数量 | エスト見積 |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 12992 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.017 |  | エスト見積 6330560-1 VVF 2.0mm-3C |  | 推測 | 材料原価＝単価×材料原価率×管長割増1.0（建設物価相当）｜内外連絡線＝新設 GP140 19.83m＋GP112 22.59m（ツイン渡り含む）＋余長 3.0m×2、移設延長 12.92m＋1.0m×2 ＝ 63.34m
配管工費（冷媒配管） |  | 1 | 式 |  | 283910 |  | エスト算式 |  | 0 | 8.412 | 159828 | 159828 | 159828 | 159828 | 283910 | 124082 | 43.7% |  |  | 歩掛 公共建築工事標準単価積算基準 R8 表M1-1-50（液管＋ガス管）× エスト労務単価
配管工費（塩ビ管類） |  | 1 | 式 |  | 129870 |  | エスト算式 |  | 0 | 3.848 | 73112 | 73112 | 73112 | 73112 | 129870 | 56758 | 43.7% |  |  | 歩掛 同 表M1-1-46 排水・屋内一般 × エスト労務単価
電線材料施工費 |  | 1 | 式 |  | 36560 |  | エスト算式 |  | 0 | 1.088 | 20672 | 20672 | 20672 | 20672 | 36560 | 15888 | 43.46% |  |  | 歩掛 0.017人/m × エスト電工労務単価（エスト見積から逆算）
配管保温工事費
樹脂製化粧カバー | 冷媒用被覆銅管（10+20t）9.52+15.88 屋外 | 5 | m | 5525 | 27625 | 図面実測＋想定 | エスト見積 |  | 2400 | 0.1 | 1900 | 4300 | 21500 | 9500 | 16875 | 6125 | 22.17% |  |  | エスト見積 6330560-1 樹脂製化粧カバー（9.52+15.88 用と推定） | 外装仕上げ スカイダクト φ9.5/15.9 5m以下15,800＋1m追加2,600 | 実測+推測 | 屋外の立上り（下段 2.5m・上段 1.2m）＋曲がり部 0.3m×2 ＝ 4.30m
排水VP保温 GW20mm+ALGC | 屋内隠蔽 25A | 50 | m | 2563 | 128150 | 図面実測＋想定 | エスト見積 |  | 900 | 0.06 | 1140 | 2040 | 102000 | 57000 | 101250 | 26150 | 20.41% |  |  | エスト見積 6330560-1 排水VP 屋内隠蔽 GW20mm+アルミガラスクロス（25A と推定） |  | 実測+推測 | ドレン管のうち屋内部分（屋外排出 1.0m×2 を除く）＝ 49.30m
移設切廻し・貫通
配管切廻接続費 | 冷媒管・ドレン管（既設配管との接続） | 2 | 箇所 | 13200 | 26400 | 移設1・2 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 1000 | 0.5 | 9500 | 10500 | 21000 | 19000 | 26400 | 5400 | 20.45% |  |  | 当社単価: 材料1,000＋0.5人工/箇所（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント | 既設配管の切断・ろう付接続・保温補修
配線切廻接続費 | 内外連絡線（既設線との中間接続） | 2 | 箇所 | 5400 | 10800 | 移設1・2 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 500 | 0.2 | 3800 | 4300 | 8600 | 7600 | 10800 | 2200 | 20.37% |  |  | 当社単価: 材料500＋0.2人工/箇所（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント | ジョイントボックス・差込コネクタ共
スリーブインサート費 | 外壁貫通部 配管貫通・シーリング（開口は建築） | 2 | 箇所 | 12500 | 25000 |  | 推定（要確認） | 単価要確認（推定） | 1500 | 0.25 | 4750 | 6250 | 12500 | 9500 | 16875 | 12500 | 50% |  |  | 按分: エスト見積 6330560-1 スリーブインサート費 50,000円／外壁貫通4箇所 |  | 図面カウント | 空調図の「外壁開口」2箇所
気密テスト費
気密テスト費 | SA 新設2・移設2 | 4 | 系統 | 12500 | 50000 |  | エスト見積 |  | 2000 | 0.45 | 8550 | 10550 | 42200 | 34200 | 50000 | 7800 | 15.6% |  |  | エスト見積 6330560-1 気密テスト費 SA |  | 図面カウント | 移設2系統を含む
真空引き・ガス充填
真空引き・ガス充填 | SA（基本料金）新設2・移設2 | 4 | 系統 | 2500 | 10000 |  | エスト見積 |  | 500 | 0.15 | 2850 | 3350 | 13400 | 11400 | 10000 | -3400 | -34% |  |  | エスト見積 6330560-1 真空引き・ガス充填 SA（基本料金） |  | 図面カウント | 新設2系統の追加充填はチャージレス配管長以内のため計上なし
冷媒追加充填費 | 移設延長分（約9m・約6m） | 2 | 系統 | 6200 | 12400 | 移設1・2 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 3000 | 0.1 | 1900 | 4900 | 9800 | 3800 | 6750 | 2600 | 20.97% |  |  | 当社単価: 冷媒3,000＋0.1人工/系統（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント | 液管9.52 延長分 約0.06kg/m。冷媒種別は既設機の銘板で確認
消耗品及び雑材料 |  | 1 | 式 |  | 39500 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3% |  | 基礎額×率（100円未満切上げ）
資材運搬費 |  | 1 | 式 |  | 67800 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 5% |  | （基礎額＋消耗品）×率（100円未満切上げ）
現場経費 |  | 1 | 式 |  | 143370 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 10% |  | （基礎額＋消耗品＋運搬費）×率を加え、計を1,000円未満切上げ
－ 計 － |  |  |  |  | 1567000 |  |  |  |  | 21.598 |  |  | 1087920 | 410362 | 695990 | 479080 | 30.57%
８ 工事諸経費 |  | 1 | 式 |  | 90500 |  | 経費 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 5% |  | （空調設備工事＋配管設備工事）×5%（100円未満切上げ）
【小 計】 |  |  |  |  | 1899500 | 出精値引は表紙 |  |  |  | 31.798 |  |  | 1296020 | 604162 | 904890 | 603480 | 31.77%

## 法定福利費内訳明細書
法 定 福 利 費 内 訳 明 細 書
（御見積書 No. の添付資料）
見積年月日 | 2026-10-08 |  | 見積No.
発注者名 | 今治空調設備 御中
工事名 | エブリイ舟入南店 リニューアル工事 空調設備工事
施工場所 | 広島市中区舟入南（エブリイ舟入南店）
会社名 | 宮地機工株式会社 |  | 所在地 | 広島県尾道市東尾道9-9
【1】 労務費相当額（Ｙ）の内訳
※ 労務費相当額は、内訳書各項目の金額のうち労務費に相当する額（配管工費・電線材料施工費、および据付・保温・試験等の人工相当額）に、出精値引き後の比率を乗じたものです。空調機器は含みません。
項 目 | 労務費相当額（円） | 摘 要
空調設備工事 | 208900 | 内訳書 ２ 空調設備工事（定価ベース）
配管設備工事 | 695990 | 内訳書 ３ 配管設備工事（定価ベース）
小 計 | 904890 | 定価ベース
労務費相当額（Ｙ） | 833670 | 小計 × 出精値引き後比率（合計÷小計）
【2】 法定福利費相当額（Ａ）の算定
計算式： Ａ ＝ Ｙ × Ｚ（Ｚ：法定福利費事業者負担率、保険ごとに円未満切捨て）
保険の種類 | 労務費相当額（円） | 事業主負担料率 | 法定福利費（円） | 算定根拠
健康保険料 | 833670 | 4.89% | 40766 | 健康保険料率 9.780%（協会けんぽ 広島県 令和8年度）×1/2（労使折半）
介護保険料 | 833670 | 0.81% | 6752 | 介護保険料率 1.620%（全国一律 令和8年度）×1/2（労使折半）
子ども・子育て支援金 | 833670 | 0.115% | 958 | 支援金率 0.230%（令和8年4月分〜）×1/2（労使折半）
厚生年金保険料 | 833670 | 9.15% | 76280 | 厚生年金保険料率 18.300%（平成29年9月以降固定）×1/2（労使折半）
雇用保険料 | 833670 | 1.05% | 8753 | 雇用保険料率（建設の事業）事業主負担分 1.050%
子ども・子育て拠出金 | 833670 | 0.36% | 3001 | 拠出金率 0.360%（事業主全額負担）
合計（Ｚ ／ Ａ） |  | 16.38% | 136510
※ 法定福利費相当額（Ａ）は見積金額（工事費）に含まれています。別途加算するものではありません。
※ 料率は見積作成時点（令和8年度）の公表料率によります。料率が改定された場合は改定後の料率により精算させていただきます。

## 御見積条件
御見積条件・注意事項
エブリイ舟入南店 リニューアル工事 空調設備工事 御見積書 添付
【1】御見積条件・注意事項
1. | 本見積は2026年11月からの価格で作成しております。数量は空調図（A3-1/100）に基づき当社にて拾い出しています。冷媒管・ドレン管の平面延長は空調図から計測し、立上り・立下り・機器接続部および内外連絡線は想定数量として計上しています（別紙【2】参照）。
2. | 工事範囲: 空調機の搬入・吊込み・据付（RPCK-GP140KA 厨房用天吊形×1台〔ドレンアップメカ取付共〕、RCI-GP56KA 天井カセット形×2台〔同時ツイン〕、室外機 RAS-GP140RSH4・RAS-GP112RSH4×2台〔二段置き架台上〕）、既設空調機2台（80形）の移設（冷媒回収・取外し・再据付・配管延長・切廻し接続・追加充填）、冷媒配管（被覆銅管 液管10t・ガス管20t）・屋外化粧カバー、ドレン配管（VP 25A）・保温（GW20mm＋アルミガラスクロス）、内外連絡線（VVF 2.0-3C）、外壁貫通部の処理、気密試験・真空引き、試運転調整。
3. | 空調機（日立 RAS-GP140RSH4＋RPCK-GP140KA、RAS-GP112RSH4＋RCI-GP56KA×2）、別売品（ドレンアップメカ DUCK-140KA2、同時ツイン用分岐管ほか）および各リモコンは含みません（御支給または別途御見積）。
4. | 二段置き架台（室外機2台の上下設置、防錆仕様・防振ゴム共）は仕様（既製品・製作品）の確定が必要なため別途御見積とさせていただきます。設置は既設土間コンクリートへのあと施工アンカー固定を想定し、基礎は含みません。
5. | リモコン配線、換気設備（換気扇・送風機・フード・ダクト類）、電源・接地等の電気工事、外壁開口（開口・補強・防水）・土間コンクリート・ガードパイプ等の建築工事は含みません。
6. | 揚重機（クレーン等）、足場・高所作業車等の仮設、天井の開口補強および仕上げ補修、天井点検口、既設機器の撤去・処分（移設2台を除く）、産業廃棄物（機器の梱包材を含む）の処分は含みません。
7. | 冷媒の追加充填は、新設2系統の配管長（最長約20m）が機器のチャージレス配管長以内と想定し計上していません（真空引き・ガス充填は基本料金）。移設2系統は配管延長分の追加充填を計上しています。必要量が異なる場合は実費にて精算させていただきます。
8. | ドレン管は硬質塩化ビニル管（VP 25A）とし、屋内部分は保温（GW20mm＋アルミガラスクロス）を行います。排出は外壁貫通後、屋外への開放排水（各系統 約1m）を想定しています。
9. | 移設する既設空調機（80形 2台）は、既設の室外機・冷媒配管・連絡線を継続使用し、移設元から移設先まで延長する前提です。既設機器の不具合・冷媒漏れ・部品交換、既設配管の劣化による更新が必要となった場合は別途協議とさせていただきます。
10. | 工期は週間工程表（エブリイ舟入南店 リニューアル工事、9/27～10/31）に基づく通常の日中作業を前提としております（空調換気工事 9月29日～10月15日）。夜間・休日作業、工程変更や他工事との輻輳による手待ち、工期延長に伴う経費増は別途協議とさせていただきます。
11. | 労務費に係る法定福利費（事業主負担分）は工事費に含んでおり、その額は御見積書表紙および別紙「法定福利費内訳明細書」のとおりです。
12. | 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。本見積金額には消費税は含まれておりません。本書有効期間は10日です。
【2】想定数量（推測）項目の前提
図面に数量・経路の記載がなく当社にて想定した項目です。「図面実測＋想定」は平面延長を図面計測し、立上り等を想定加算したものです。実数量確定後に精算させていただきます。
No. | 内訳書 | 項 目 | 前提・想定内容 | 数量（区分）
1 | ３ | 冷媒用被覆銅管（10+20t） 9.52+15.88mm（10t+20t）新設 GP140・GP112 | 平面実測 GP140系統 16.33m＋GP112主管 12.18m＋立上り（架台下段 2.5m・上段 1.2m）＋RPCK立下り 0.5m＋余長 0.5m×2 ＝ 33.71m | 34 m（実測＋想定）
2 | ３ | 冷媒用被覆銅管（10+20t） 6.35+12.70mm（10t+20t）ツイン分岐 | 平面実測 分岐→RCI 1.3m・6.21m＋立下り 0.3m×2＋余長 0.3m×2 ＝ 8.71m | 9 m（実測＋想定）
3 | ３ | 冷媒用被覆銅管（10+20t） 9.52+15.88mm（10t+20t）移設延長 | 平面実測 移設1 7.96m・移設2 4.96m＋両端（立下り・既設接続）1.0m×2 ＝ 14.92m | 15 m（実測＋想定）
4 | ３ | 硬質塩化ビニル管 VP 25A | 平面実測 GP140系統 16.44m・GP112系統 17.89m・移設 7.97m＋4.9m＋ドレンアップ立上り（0.5m＋0.3m×2）＋屋外排出 1.0m×2＋移設接続 0.5m×2 ＝ 51.30m | 52 m（実測＋想定）
5 | ３ | VVFケーブル（内外連絡線） 600V VV-F 2.0mm-3C | 内外連絡線＝新設 GP140 19.83m＋GP112 22.59m（ツイン渡り含む）＋余長 3.0m×2、移設延長 12.92m＋1.0m×2 ＝ 63.34m | 64 m（想定）
6 | ３ | 樹脂製化粧カバー 冷媒用被覆銅管（10+20t）9.52+15.88 屋外 | 屋外の立上り（下段 2.5m・上段 1.2m）＋曲がり部 0.3m×2 ＝ 4.30m | 5 m（実測＋想定）
7 | ３ | 排水VP保温 GW20mm+ALGC 屋内隠蔽 25A | ドレン管のうち屋内部分（屋外排出 1.0m×2 を除く）＝ 49.30m | 50 m（実測＋想定）
【3】図面読み取りに関する確認事項
1. | 室外機は二段置き架台に RAS-GP140RSH4（下段）・RAS-GP112RSH4（上段）を設置する想定です。上下の配置と架台の仕様（既製品・製作品）をご指示ください。
2. | RAS-GP112RSH4 は RCI-GP56KA×2台の同時ツイン（分岐管1組）として計上しています。
3. | 移設2台は図示の「80」表示から天井吊形 P80 相当とし、既設室外機・既設配管は継続使用、冷媒管・ドレン管・連絡線を移設元から移設先まで延長する想定です。機種・形態が異なる場合はご指示ください。
4. | 天井高・外壁開口の高さの記載がないため、冷媒管の立上りは外壁開口（天井内）高さ 3.0m、架台の接続高さ 下段0.5m・上段1.8m と想定しています。
5. | 外壁開口（2箇所）の開口は建築工事、配管の貫通・シーリング処理は本見積（スリーブインサート費）としています。
6. | 移設延長配管は天井内（または既設配管と同様の納まり）とし、屋内露出部の化粧カバーは計上していません。
7. | ドレン管の屋外排出先（側溝・桝・雨水管への接続の要否）をご指示ください。
8. | 工程表の「機器取外し」（9/29～9/30）のうち、移設2台以外に撤去する既設空調機がある場合は別途御見積とさせていただきます。
9. | 施工場所の住所（地番）をご教示ください。

## 単価出典(内部)
単価出典（内部用） エスト見積 → エストマスタ → 推定 → 当社単価 → 要見積 の順で単価を決定
区分 | 品名 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価区分 | アラート | 単価の参照元
空調設備工事 | SA 室外機 | 11.2-16.0（RAS-GP140RSH4・RAS-GP112RSH4）二段置き架台 | 2 | 台 | 8750 | 17500 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 SA 室外機 11.2-16.0
空調設備工事 | SA 室内機 | 天井吊形 P140（RPCK-GP140KA 厨房用天吊 ベーカリー作業室） | 1 | 台 | 23000 | 23000 | エストマスタ |  | エストマスタ 搬入据付 スカイエア室内機 天井吊形 P140
空調設備工事 | SA 室内機 | カセット形2.8-16（RCI-GP56KA ツイン） | 2 | 台 | 25000 | 50000 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 SA 室内機 カセット形2.8-16
空調設備工事 | 別売品取付工事 | ドレンアップメカ DUCK-140KA2（RPCK-GP140KA 用） | 1 | 個 | 7200 | 7200 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 0.3人工（エストに単価なし）
空調設備工事 | 冷媒回収処理費 | ポンプダウン（既設室外機へ回収） | 2 | 系統 | 7200 | 14400 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 0.3人工/系統（エストに単価なし）
空調設備工事 | 既設機器撤去工事費 | 室内機 天井吊形 P80 取外し（移設用） | 2 | 台 | 11900 | 23800 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 0.5人工/台（エストに単価なし）
空調設備工事 | SA 室内機（移設再据付） | 天井吊形 P80（既設機） | 2 | 台 | 16500 | 33000 | エストマスタ |  | エストマスタ 搬入据付 スカイエア室内機 天井吊形 P80
空調設備工事 | 二段置き架台 | 室外機2台 上下設置（防錆仕様・防振ゴム・アンカー共） | 1 | 基 |  | 0 | 要見積 | 要見積 | 単価情報なし。単価情報が少なく要見積。既製品（メーカー二段置台）か鉄骨製作品かで大きく変わる。概算原価は鋼材約130kg×製作2,000円/kg＋めっき・運搬・据付を想定
空調設備工事 | 試運転調整費 | SA 室外機（-160）新設2・移設2 | 4 | 台 | 10000 | 40000 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 試運転調整費 SA 室外機(-160)
配管設備工事 | 冷媒用被覆銅管（10+20t） | 9.52+15.88mm（10t+20t）新設 GP140・GP112 | 34 | m | 5138 | 174692 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 冷媒用被覆銅管(10+20t) 9.52+15.88
配管設備工事 | 冷媒用被覆銅管（10+20t） | 6.35+12.70mm（10t+20t）ツイン分岐 | 9 | m | 3900 | 35100 | 推定（要確認） | 単価要確認（推定） | 推定: 桃陽電線 TDS-2420A 130,300円/20m（2026.2）× エスト/公表価格比 0.60
配管設備工事 | 冷媒用被覆銅管（10+20t） | 9.52+15.88mm（10t+20t）移設延長 | 15 | m | 5138 | 77070 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 冷媒用被覆銅管(10+20t) 9.52+15.88
配管設備工事 | 分岐管取付費 | 同時ツイン用（分岐管は機器別売品） | 1 | 組 | 6700 | 6700 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料600＋0.25人工（エストに単価なし）
配管設備工事 | 硬質塩化ビニル管 | VP 25A | 52 | m | 313 | 16276 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 硬質塩化ビニル管 VP 25A
配管設備工事 | VVFケーブル（内外連絡線） | 600V VV-F 2.0mm-3C | 64 | m | 203 | 12992 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 VVF 2.0mm-3C
配管設備工事 | 樹脂製化粧カバー | 冷媒用被覆銅管（10+20t）9.52+15.88 屋外 | 5 | m | 5525 | 27625 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 樹脂製化粧カバー（9.52+15.88 用と推定）
配管設備工事 | 排水VP保温 GW20mm+ALGC | 屋内隠蔽 25A | 50 | m | 2563 | 128150 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 排水VP 屋内隠蔽 GW20mm+アルミガラスクロス（25A と推定）
配管設備工事 | 配管切廻接続費 | 冷媒管・ドレン管（既設配管との接続） | 2 | 箇所 | 13200 | 26400 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料1,000＋0.5人工/箇所（エストに単価なし）
配管設備工事 | 配線切廻接続費 | 内外連絡線（既設線との中間接続） | 2 | 箇所 | 5400 | 10800 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料500＋0.2人工/箇所（エストに単価なし）
配管設備工事 | スリーブインサート費 | 外壁貫通部 配管貫通・シーリング（開口は建築） | 2 | 箇所 | 12500 | 25000 | 推定（要確認） | 単価要確認（推定） | 按分: エスト見積 6330560-1 スリーブインサート費 50,000円／外壁貫通4箇所
配管設備工事 | 気密テスト費 | SA 新設2・移設2 | 4 | 系統 | 12500 | 50000 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 気密テスト費 SA
配管設備工事 | 真空引き・ガス充填 | SA（基本料金）新設2・移設2 | 4 | 系統 | 2500 | 10000 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 真空引き・ガス充填 SA（基本料金）
配管設備工事 | 冷媒追加充填費 | 移設延長分（約9m・約6m） | 2 | 系統 | 6200 | 12400 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 冷媒3,000＋0.1人工/系統（エストに単価なし）
エストの計算規則
・冷媒管: 継手類30%・消耗品15%・支持金物40%（管金額比）。塩ビ管: 20%・10%・25%
・配管工費＝国交省 公共建築工事標準単価積算基準 R8 の歩掛×33,750円/人。電線材料施工費＝0.017人/m×33,600円/人
・部門内経費: 空調 3%→4%→8%、配管 3%→5%→10% を順に積上げ（100円未満切上げ）、計を1,000円未満切上げ
・工事諸経費＝（空調＋配管）×5%。提出額は出精値引で調整。法定福利費は工事費に内含して表示
・当社単価＝原価（材料＋人工×労務原価日額）×1.25 を100円単位で切上げ

## エストマスタ(参考)
エスト単価マスタ（参考・抜粋） エスト見積 6330560-1 に単価がない種別はこのマスタの値を採用
区分 | 種別 | 単価（円）
基礎工事 スカイエア | 縁石基礎 | P28〜P140 5,000 ／ P160〜P280 8,000
基礎工事 スカイエア | ベタ基礎 | P28〜P56 22,000 ／ P63〜P140 33,000 ／ P160〜P280 39,000
搬入据付 スカイエア室内機 | 天井埋込カセット形 | P28〜P56 28,000 ／ P63〜P80 28,500 ／ P90〜P160 29,000
搬入据付 スカイエア室内機 | 天井吊形 | P36〜P56 16,000 ／ P63〜P80 16,500 ／ P90〜P112 17,000 ／ P125〜P160 23,000
搬入据付 スカイエア室内機 | 壁掛形 | P36〜P56 8,000 ／ P63〜P112 12,000
搬入据付 スカイエア室内機 | ダクト形 | P50・P63 16,500 ／ P80 17,000 ／ P112〜P160 23,000
搬入据付 スカイエア室外機 | 地上設置 ／ 2F設置 ／ 3F設置 | P112 13,000・33,000・48,000 ／ P140 15,000・35,000・50,000
搬入据付 ルームエアコン | 室内機 壁掛形 ／ 室外機 地上設置 | P22 5,000 ／ 2,000
フレキダクト工事 スカイエア | 5m以下 ／ 追加1m ／ 吹出口1ケ | 21,000 ／ 4,200 ／ 6,000
冷媒配管（テープ巻き）新築 | φ6.4/9.5 ／ φ6.4/12.7 ／ φ9.5/15.9 | 5m以下 26,000・27,700・29,500 ＋1m追加 5,300・5,600・5,900
外装仕上げ スカイダクト | φ6.4/9.5・φ6.4/12.7 ／ φ9.5/15.9 | 5m以下 10,500 ／ 15,800 ＋1m追加 2,100 ／ 2,600
外装仕上げ カラー鉄板 ／ SUS ラッキング | 全サイズ | 5m以下 26,300 ／ 31,500 ＋1m追加 4,200 ／ 5,300
ドレン配管 新築 | φ6.4/9.5 ／ それ以外 | 5m以下 10,500 ／ 14,200 ＋1m追加 2,100 ／ 2,800

## 数量拾い根拠(内部)
数量拾い根拠（内部用） 空調図（A3-1/100）の配管線をベクター計測（1pt＝35.28mm）
冷媒管＝太線（線幅0.66pt）の連結チェーン、ドレン管＝二重線（0.54pt）は1/2を延長とした。立上り等は想定加算（items.py の想定値）。計測経路は takeoff_空調図_冷媒ドレン.png 参照
1. 冷媒配管（空調図 A3 1/100 実測＋想定）
系統 | 管径 | 平面実測(m) | 想定加算(m) | 合計(m) | 想定内容
GP140（RPCK-GP140KA ベーカリー作業室） | φ9.52/15.88 | 16.33 | 3.5 | 19.83 | 架台下段 立上り 2.5m・天吊への立下り 0.5m・余長 0.5m
GP112 主管（同時ツイン） | φ9.52/15.88 | 12.18 | 1.7 | 13.88 | 架台上段 立上り 1.2m・余長 0.5m
GP112 分岐（RCI-GP56KA×2） | φ6.35/12.70 | 7.51 | 1.2 | 8.71 | カセットへの立下り 0.3m・余長 0.3m ×2
移設1・2 延長（既設 80形） | φ9.52/15.88 | 12.92 | 2 | 14.92 | 両端の立下り・既設配管との接続 1.0m×2
合計 → 内訳書 |  |  |  | 57.34 | 新設 9.52/15.88 34m・分岐 6.35/12.70 9m・移設延長 9.52/15.88 15m
2. ドレン配管 VP25（二重線の1/2を延長とする）
系統 | 口径 | 平面実測(m) | 想定加算(m) | 合計(m) | 備考
GP140（RPCK）→ 外壁 | 25A | 16.44 | 1.5 | 17.94 | ドレンアップメカ立上り・屋外排出
GP112（RCI×2）→ 外壁 | 25A | 17.89 | 1.6 | 19.49 | 内蔵ドレンアップ立上り・屋外排出
移設1・2 延長 | 25A | 12.87 | 1 | 13.87 | 既設ドレンとの接続
合計 → 内訳書 |  |  |  | 51.3 | VP25 52m・保温（屋内）50m
3. 機器・付帯（空調図）
記号 | 数量 | 備考
RAS-GP140RSH4（日立 5HP）＋RPCK-GP140KA（厨房用天吊） | 1組 | ドレンアップメカ DUCK-140KA2 付
RAS-GP112RSH4（日立 4HP）＋RCI-GP56KA×2（天井カセット4方向） | 1組 | 同時ツイン（分岐管付）
二段置き架台 | 1基 | 室外機2台を上下に設置（要見積）
移設（既設 80形） | 2台 | 移設元1→移設先1、移設元2→移設先2
外壁開口 | 2箇所 | 新設冷媒管・ドレン管の貫通
内外連絡線 VVF 2.0-3C | 64m | 内外連絡線＝新設 GP140 19.83m＋GP112 22.59m（ツイン渡り含む）＋余長 3.0m×2、移設延長 12.92m＋1.0m×2 ＝ 63.34m

## 原価根拠(内部)
原価根拠（内部用） 材料＝建設物価相当、労務＝人工×労務原価日額、法定福利費＝労務原価×事業主負担率
出典
エスト見積 | 見積番号 6330560-1（2026年10月8日、2026/11月からの価格）。単価・経費率・配管工費の算式の基準
エスト単価マスタ | 搬入据付・基礎・フレキダクト・冷媒配管/外装仕上げ/ドレン配管（5m以下＋1m追加）
公共工事設計労務単価 | 令和8年3月適用（農林水産省・国土交通省）広島県: 配管工 24,700、保温工 25,100、電工 26,300 円/日
公共建築工事標準単価積算基準 | 令和8年改定（国土交通省 官庁営繕部）表M1-1-50 冷媒用断熱材被覆銅管、表M1-1-46 硬質ポリ塩化ビニル管
メーカー公表価格 | 桃陽電線 冷媒用被覆銅管 標準単価表 2026年2月1日改定版（国交省仕様 10×20mm保温 2分3分 110,600・2分4分 130,300・3分5分 175,400 円/20m）
建設物価 | 会員制のため数値未取得。自治体の公表単価表でも冷媒管・保温は主要資材として非公表。材料原価はエスト材料単価を建設物価相当として採用
公共工事設計労務単価（令和8年3月適用・広島県、円/日）
配管工 | 24700
保温工 | 25100
電工 | 26300
ダクト工 | 24300
普通作業員 | 22200
特殊作業員 | 25800
設備機械工 | 29500
鉄骨工 | 27000
溶接工 | 27300
国交省 公共建築工事標準単価積算基準（令和8年改定）配管工 歩掛（人/m）
被覆銅管6.35+9.52 | 0.104
被覆銅管6.35+12.70 | 0.118
被覆銅管9.52+15.88 | 0.15
VP25 | 0.074
VP30 | 0.079
VP40 | 0.101
VVF2.0-3C | 0.017
原価の前提（内訳書 L・M 列の黄セル）
・据付の人工: 厨房用天吊P140 1.2、天井カセットP56 0.8、移設再据付（天吊P80）0.8、SA室外 下段0.8・上段1.3（揚重）の平均1.05 人工/台。ドレンアップメカ取付 0.3人工
・移設: 冷媒回収（ポンプダウン）0.3人工/系統、室内機取外し 0.5人工/台、配管切廻接続 材料1,000＋0.5人工/箇所、配線切廻接続 材料500＋0.2人工/箇所、追加充填 冷媒3,000＋0.1人工/系統
・試運転: SA 材料450＋0.45人工。気密: SA 2,000＋0.45。真空引き: SA 500＋0.15。分岐管取付: 600＋0.25人工
・化粧カバー: 大径2,400円/m＋0.10人工/m。GW保温 25A: 900＋0.06人工/m（市場単価は非公表のため当社想定）
・スリーブ（外壁貫通処理）: 2箇所×（材料1,500＋0.25人工）。二段置き架台: 要見積（概算原価 300,000、メーカーまたは鉄工所の見積で差し替え）
・当社単価の項目（要確認）は 原価×1.25 を100円切上げ（粗利20%相当）。エストに同種の単価が見つかれば差し替える