## 表紙(工事)
御 見 積 書
[7 empty] | No. |  |  | 【設定・内部用】（印刷範囲外）黄セル＝入力
[7 empty] | 2026-10-09 |  |  | 目標粗利率 | 20%
宗教法人 安楽寺 |  |  |  | 御中 | [5 empty] | 提出額の丸め単位（切上げ） | 10000
[10 empty] | 労務原価日額（円/人工、当社） | 19000
金額 | ¥2,810,000- |  | （税別） |  | 宮地機工株式会社 |  |  |  |  | 材料原価率（エスト材料単価＝建設物価相当に対する比率） | 1
[10 empty] | エスト労務単価 配管工費（円/人） | 33750
つぎのとおりお見積いたしました。 |  |  |  |  | 代表取締役 濱本 義樹 |  |  |  |  | エスト労務単価 電線材料施工費（円/人） | 33600
なにとぞご用命くださいますようお願い申しあげます。 | [9 empty] | 法定福利費率（事業主負担） | 16.38%
[5 empty] | 〒722-0051 |  |  |  |  | 要見積（概算）を提出額に含める（1=含める／0=別途見積） | 0
件名 |  | 安楽寺 本堂 新築工事 |  |  | 広島県尾道市東尾道9-9 |  |  |  |  | 目標提出額（税別・空欄なら粗利率から自動）
|  | 空調・換気設備工事 |  |  | TEL.0848-20-2121 |  |  | FAX.0848-20-2126 |  | 提出額（自動計算） | 2810000
施工場所 |  | 安楽寺 本堂 新築工事現場（所在地は確認申請書による） |  |  | 担当者 |  | 濱本 義武 |  |  | ※ 提出額＝原価合計÷（1－目標粗利率）を丸め単位で切上げ。小計（エスト単価の定価ベース）との差を出精値引に計上
工事期限 |  | 御協議による（建築工程に合わせて施工） | [7 empty] | ※ 原価＝材料（エスト材料単価×材料原価率＝建設物価相当）＋人工×労務原価日額＋法定福利費（事業主負担）
支払条件 |  | 御協議による
本書有効期間 |  | 10日
項 | 品 名 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 備 考 | 内部集計 | 定価ベース | 原価 | 粗利 | 粗利率
【安楽寺 本堂 新築工事 空調・換気設備工事】 空気調和・換気設備工事
［空調機・換気機器を含む（材工）。電源・スイッチ等の電気工事、外壁開口補強・仕上げ補修等の建築工事は別途］
① | 空調設備機器 |  |  | 1 | 式 | 1086750 |  | 1086750 | 内訳書 １ | ①空調設備機器 | 1086750 | 869400 | 217350 | 20%
② | 空調設備工事 |  |  | 1 | 式 | 157000 |  | 157000 | 内訳書 ２ | ②空調設備工事 | 157000 | 172450 | -15450 | -9.841%
③ | 配管設備工事 |  |  | 1 | 式 | 480000 |  | 480000 | 内訳書 ３ | ③配管設備工事 | 480000 | 320399 | 159601 | 33.25%
④ | 換気設備機器 |  |  | 1 | 式 | 257040 |  | 257040 | 内訳書 ４ | ④換気設備機器 | 257040 | 205632 | 51408 | 20%
⑤ | 換気設備工事 |  |  | 1 | 式 | 832000 |  | 832000 | 内訳書 ５ | ⑤換気設備工事 | 832000 | 555270 | 276730 | 33.26%
⑥ | 工事諸経費 |  |  | 1 | 式 | 73500 |  | 73500 | 内訳書 ６ | ⑥工事諸経費（原価なし） | 73500 | 0 | 73500 | 100%
| 小 計 | [6 empty] | 2886290 |  | 法定福利費（事業主負担・原価） |  | 119488
⑦ | 出精値引 | [6 empty] | -76290 |  | 原価合計 | 2886290 | 2242639
| 合 計 | [6 empty] | 2810000 | （税別） | 提出額（合計）／粗利／粗利率 | 2810000 | 2242639 | 567361 | 20.19%
上記の工事費には、以下の法定福利費相当額を含んでいます。
【法定福利費相当額（Ａ）】164,469円 Ａ＝Ｙ×Ｚ Ｙ：労務費相当額 1,004,413円 Ｚ：法定福利費事業者負担率（合計値：16.375／100） | [9 empty] | ⚠ アラート（提出前に確認）
[10 empty] | 要見積 0件：（概算原価の合計） | 0 | 別途見積（提出額に含めていません）
※ | 本見積は当社作図の空調設備平面図（M-1）・換気設備平面図（M-2）および24時間換気計算書に基づき作成しております。数量は図面より当社にて拾い出しており、実施数量との差異は別途精算とさせていただきます。 | [8 empty] | 要見積を概算で含めた場合の提出額（目安） | 2810000 | N11 を 1 にすると反映
※ | 空調機（ダイキン SZRV80BZV×2組、S284ATEV-W×2組、S404ATEV-W×1組）および換気機器（三菱電機 パイプ用ファン・天井埋込形換気扇・給排気グリル・深形フード）を含みます（材工）。 | [8 empty] | 単価要確認 15件：室外機置台・スリーブインサート費・パイプ用ファン取付・天井埋込形換気扇取付・天井埋込形換気扇取付・給排気グリル取付・屋外フード取付・スパイラルダクト・スパイラルダクト・スパイラルダクト・ダクト保温・外壁貫通処理・外壁貫通処理・外壁貫通処理・試運転調整費 |  | エストに単価なし。当社単価・推定単価で仮計上（単価出典シート）
※ | 電源・専用回路・スイッチ（24時間換気の常時運転表示を含む）等の電気工事、外壁開口の補強・外装仕上げ補修・天井開口補強等の建築工事、揚重機、足場・仮設、産業廃棄物処分は含みません。 | [8 empty] | 定価ベース（エスト単価）で目標粗利に届くか |  | OK（出精値引で調整）
※ | 天井高・機器の取付位置は意匠図確定前の想定です。変更が生じた場合は御協議のうえ精算させていただきます。 | [8 empty] | 機器の仕入率はダイキン業務用0.20・家庭用0.30・三菱電機換気0.32（job.py の EQ_RATES）。目標粗利率を変えた場合は機器の提出単価も job.py で再生成
※ | 本見積書に記載なき事項については別途とさせて頂きます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。本見積金額には消費税は含まれておりません。 | [8 empty] | 空調機の定価は VE案（8/10付）の値。三菱電機機器は WIN2K／販売店掲載の価格（税別）
※ | 詳細条件は別紙「御見積条件」をご参照ください。 | [8 empty] | 天井高・冷媒管長・ダクト立上りは想定値（items.py 先頭で変更可）
施工場所（地番）未確定
[10 empty] | 参考（感度） | 金額 | 原価 |  | 粗利率
[10 empty] | 労務を公共工事設計労務単価（広島 配管工）で計算した場合 | 2810000 | 2497393.7669 |  | 11.12%
[10 empty] | 出精値引率（変更増減の算定に使用：増減額×(1－この率)） | 2.643%
[10 empty] | 人工合計（内訳書） | 38.405
[10 empty] | 公共工事設計労務単価 広島 配管工（R8.3） | 24700
[10 empty] | 粗利率別 参考提出額（税別・万円未満切上げ） | 参考提出額 | 出精値引率
[10 empty] | 10% | 2500000 | 13.38%
[10 empty] | 15% | 2640000 | 8.533%
[10 empty] | 20% | 2810000 | 2.643%
[10 empty] | 25% | 3000000 | -3.94%
[10 empty] | 30% | 3210000 | -11.22%

## 内訳書(空調設備工事)
内 訳 書 | [6 empty] | 原 価・単価出典（内部用・印刷範囲外） 黄セル＝入力、赤＝要見積、橙＝単価要確認
工事名：安楽寺 本堂 新築工事 空調・換気設備工事 | [5 empty] | 内訳書 No.1
品 名 | 規格・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単価区分 | アラート | 材料原価/単位 | 人工/単位 | 労務原価/単位 | 原価単価 | 原価金額 | 労務原価金額 | 労務費相当額(提出) | 粗利(定価) | 粗利率 | 率・歩掛 | 要見積 概算原価/単位 | 単価の参照元 | エストマスタ参考 | 数量根拠 | 出典・メモ（内部）
空気調和・換気設備工事
１ 空調設備機器
業務用パッケージエアコン（ダイキン）
AC-1 床置形ペア EcoZEAS | SZRV80BZV（P80）単相200V | 2 | 組 | 316500 | 633000 | 大間・外陣 | 原価基準（仕入率） |  | 253200 | 0 | 0 | 253200 | 506400 | 0 | 0 | 126600 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 1,266,000円（VE案 8月10日付 定価）× 仕入率 0.20（ダイキン業務用（EcoZEAS・FIVESTAR））＝原価 253,200円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 1,266,000円 × 仕入率 0.20（ダイキン業務用（EcoZEAS・FIVESTAR））＝原価 253,200円
ルームエアコン（ダイキン）
AC-2 壁掛形 | S284ATEV-W（2.8kW）単相200V | 2 | 組 | 142500 | 285000 | 和室(1)・和室(2) | 原価基準（仕入率） |  | 114000 | 0 | 0 | 114000 | 228000 | 0 | 0 | 57000 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 380,000円（VE案 8月10日付 定価）× 仕入率 0.30（ダイキン家庭用（定価あり））＝原価 114,000円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 380,000円 × 仕入率 0.30（ダイキン家庭用（定価あり））＝原価 114,000円
AC-3 壁掛形 | S404ATEV-W（4.0kW）単相200V | 1 | 組 | 168750 | 168750 | 談話室 | 原価基準（仕入率） |  | 135000 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 33750 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 450,000円（VE案 8月10日付 定価）× 仕入率 0.30（ダイキン家庭用（定価あり））＝原価 135,000円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 450,000円 × 仕入率 0.30（ダイキン家庭用（定価あり））＝原価 135,000円
－ 計 － |  |  |  |  | 1086750 |  |  |  |  | 0 |  |  | 869400 | 0 | 0 | 217350 | 20%
２ 空調設備工事
搬入据付工事
SA 室外機 | P80（SZRV80BZV）地上設置 | 2 | 台 | 8750 | 17500 | 大間・外陣 | エスト見積 |  | 1500 | 0.8 | 15200 | 16700 | 33400 | 30400 | 17500 | -15900 | -90.86% |  |  | エスト見積 6330560-1 SA 室外機 11.2-16.0 | SA室外機 地上設置 P112 13,000（P80 はエスト見積 11.2-16.0 を準用） | 図面カウント | エスト見積の 11.2-16.0 を P80 に準用
SA 室内機 | 床置形 P80（転倒防止金具共） | 2 | 台 | 13000 | 26000 | 大間・外陣 | エストマスタ |  | 1500 | 0.8 | 15200 | 16700 | 33400 | 30400 | 26000 | -7400 | -28.46% |  |  | エストマスタ 搬入据付 スカイエア室内機 床置形 P140 | SA室内機 床置形 P140 13,000（P80 に準用） | 図面カウント | エストマスタ 床置形 P140 を P80 に準用
RA 室外機 | セパレート 2.2-5.0（S284/S404） | 3 | 台 | 6250 | 18750 | 和室・談話室 | エスト見積 |  | 500 | 0.4 | 7600 | 8100 | 24300 | 22800 | 18750 | -5550 | -29.6% |  |  | エスト見積 6330560-1 RA 室外機 セパレート2.2-5.0 | ルームエアコン 室外機 地上設置 2,000 | 図面カウント
RA 室内機 | 壁掛（据付板・ドレンホース共） | 3 | 台 | 6250 | 18750 | 和室・談話室 | エスト見積 |  | 800 | 0.5 | 9500 | 10300 | 30900 | 28500 | 18750 | -12150 | -64.8% |  |  | エスト見積 6330560-1 RA 室内機 壁掛 | ルームエアコン 室内機 壁掛形 P22 5,000 | 図面カウント
基礎工事
基礎工事 | 縁石基礎（SA 室外機 P80） | 2 | 台 | 5000 | 10000 | 大間・外陣 | エスト見積 |  | 2500 | 0.15 | 2850 | 5350 | 10700 | 5700 | 10000 | -700 | -7% |  |  | エスト見積 6330560-1 縁石 11.2-16.0 | 基礎工事 スカイエア 縁石基礎 P28〜P140 5,000 | 図面カウント | エスト見積 縁石 11.2-16.0 を準用
室外機置台 | RA 室外機用 プラ製（防振ゴム付） | 3 | 台 | 5500 | 16500 | 和室・談話室 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 2500 | 0.1 | 1900 | 4400 | 13200 | 5700 | 10125 | 3300 | 20% |  |  | 当社単価: 置台 2,500＋0.1人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント
試運転調整費
試運転調整費 | SA 室外機（-160） | 2 | 台 | 10000 | 20000 |  | エスト見積 |  | 450 | 0.45 | 8550 | 9000 | 18000 | 17100 | 20000 | 2000 | 10% |  |  | エスト見積 6330560-1 試運転調整費 SA 室外機(-160) |  | 図面カウント
試運転調整費 | RA 室外機（0-56） | 3 | 台 | 2500 | 7500 |  | エスト見積 |  | 0 | 0.15 | 2850 | 2850 | 8550 | 8550 | 7500 | -1050 | -14% |  |  | エスト見積 6330560-1 試運転調整費 RA 室外機(0-56) |  | 図面カウント
消耗品及び雑材料 |  | 1 | 式 |  | 4100 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3% |  | 基礎額×率（100円未満切上げ）
資材運搬交通費 |  | 1 | 式 |  | 5600 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4% |  | （基礎額＋消耗品）×率（100円未満切上げ）
現場経費 |  | 1 | 式 |  | 12300 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 8% |  | （基礎額＋消耗品＋運搬費）×率を加え、計を1,000円未満切上げ
－ 計 － |  |  |  |  | 157000 |  |  |  |  | 7.85 |  |  | 172450 | 149150 | 128625 | -15450 | -9.841%
３ 配管設備工事
冷媒（冷媒銅管）
冷媒用被覆銅管（10+20t） | 9.52+15.88mm（10t+20t）AC-1 | 6 | m | 5138 | 30828 | 想定数量 | エスト見積 |  | 5395 | 0 | 0 | 5395 | 32370 | 0 | 0 | -1542 | -5.002% | 0.15 |  | エスト見積 6330560-1 冷媒用被覆銅管(10+20t) 9.52+15.88 | 冷媒配管（テープ巻き）新築 φ9.5/15.9 5m以下29,500＋1m追加5,900（仕様違い） | 推測 | 材料原価＝単価×材料原価率×管長割増1.05（建設物価相当）｜AC-1 床置形 2系統 × 3.0m（室外機は外壁直近。最小配管長 3m を確保、壁貫通・立上り・余長込み）
冷媒用被覆銅管（10+20t） | 6.35+9.52mm（10t+20t）AC-2・AC-3 | 12 | m | 3388 | 40656 | 想定数量 | エスト見積 |  | 3557 | 0 | 0 | 3557 | 42684 | 0 | 0 | -2028 | -4.988% | 0.104 |  | エスト見積 6330560-1 冷媒用被覆銅管(10+20t) 6.35+9.52 | 冷媒配管（テープ巻き）新築 φ6.4/9.5 5m以下26,000＋1m追加5,300（仕様違い） | 推測 | 材料原価＝単価×材料原価率×管長割増1.05（建設物価相当）｜AC-2・AC-3 壁掛形 3台 × 4.0m（壁掛 約2.2m → 屋外置台への立下り・余長込み）
継手類 |  | 1 | 式 |  | 21445 |  | エスト算式 | [5 empty] | 22516 | 0 | 0 | -1071 | -4.994% | 30% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
消耗品 |  | 1 | 式 |  | 10723 |  | エスト算式 | [5 empty] | 11258 | 0 | 0 | -535 | -4.989% | 15% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
支持金物 |  | 1 | 式 |  | 28594 |  | エスト算式 | [5 empty] | 30022 | 0 | 0 | -1428 | -4.994% | 40% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
排水（硬質塩化ビニル管）
硬質塩化ビニル管 | VP 25A（AC-1 ドレン） | 3 | m | 313 | 939 | 想定数量 | エスト見積 |  | 344 | 0 | 0 | 344 | 1032 | 0 | 0 | -93 | -9.904% | 0.074 |  | エスト見積 6330560-1 硬質塩化ビニル管 VP 25A | ドレン配管 新築 5m以下14,200＋1m追加2,800（参考） | 推測 | 材料原価＝単価×材料原価率×管長割増1.1（建設物価相当）｜AC-1 2系統 × 1.5m（室内 1.0m＋屋外放流 0.5m）。ルームエアコンは付属ドレンホース
継手類 |  | 1 | 式 |  | 188 |  | エスト算式 | [5 empty] | 206 | 0 | 0 | -18 | -9.574% | 20% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
消耗品 |  | 1 | 式 |  | 94 |  | エスト算式 | [5 empty] | 103 | 0 | 0 | -9 | -9.574% | 10% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
支持金物 |  | 1 | 式 |  | 235 |  | エスト算式 | [5 empty] | 258 | 0 | 0 | -23 | -9.787% | 25% |  | 管金額×率（エスト・公共積算と同率）。原価も同率
電線・ケーブル類
VVFケーブル（内外連絡線） | 600V VV-F 2.0mm-3C | 25 | m | 203 | 5075 | 想定数量 | エスト見積 |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.017 |  | エスト見積 6330560-1 VVF 2.0mm-3C |  | 推測 | 材料原価＝単価×材料原価率×管長割増1.0（建設物価相当）｜内外連絡線 AC-1 5.0m×2・AC-2/3 5.0m×3（余長込み）
配管工費（冷媒配管） |  | 1 | 式 |  | 72500 |  | エスト算式 |  | 0 | 2.148 | 40812 | 40812 | 40812 | 40812 | 72500 | 31688 | 43.71% |  |  | 歩掛 公共建築工事標準単価積算基準 R8 表M1-1-50（液管＋ガス管）× エスト労務単価
配管工費（塩ビ管類） |  | 1 | 式 |  | 7500 |  | エスト算式 |  | 0 | 0.222 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 7500 | 3282 | 43.76% |  |  | 歩掛 同 表M1-1-46 排水・屋内一般 × エスト労務単価
電線材料施工費 |  | 1 | 式 |  | 14280 |  | エスト算式 |  | 0 | 0.425 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 14280 | 6205 | 43.45% |  |  | 歩掛 0.017人/m × エスト電工労務単価（エスト見積から逆算）
配管保温工事費
樹脂製化粧カバー | 9.52+15.88 屋外（AC-1） | 2 | m | 5525 | 11050 | 想定数量 | エスト見積 |  | 2400 | 0.1 | 1900 | 4300 | 8600 | 3800 | 6750 | 2450 | 22.17% |  |  | エスト見積 6330560-1 樹脂製化粧カバー（9.52+15.88 用と推定） | 外装仕上げ スカイダクト φ9.5/15.9 5m以下15,800＋1m追加2,600 | 推測 | AC-1 屋外 壁貫通〜室外機 1.0m × 2
樹脂製化粧カバー | 6.35+9.52 屋外（AC-2・3） | 6 | m | 4225 | 25350 | 想定数量 | エスト見積 |  | 1800 | 0.1 | 1900 | 3700 | 22200 | 11400 | 20250 | 3150 | 12.43% |  |  | エスト見積 6330560-1 樹脂製化粧カバー（6.35+9.52 用と推定） | 外装仕上げ スカイダクト φ6.4/9.5 5m以下10,500＋1m追加2,100 | 推測 | AC-2・AC-3 屋外立下り 2.0m × 3
排水VP保温 GW20mm+ALGC | 屋内隠蔽 25A | 2 | m | 2563 | 5126 | 想定数量 | エスト見積 |  | 900 | 0.06 | 1140 | 2040 | 4080 | 2280 | 4050 | 1046 | 20.41% |  |  | エスト見積 6330560-1 排水VP 屋内隠蔽 GW20mm+アルミガラスクロス（25A と推定） |  | 推測 | AC-1 ドレンの屋内部分 1.0m × 2系統
貫通・試験
スリーブインサート費 | 外壁貫通 穴あけ・シーリング | 5 | 箇所 | 12500 | 62500 |  | 推定（要確認） | 単価要確認（推定） | 1500 | 0.25 | 4750 | 6250 | 31250 | 23750 | 42187.5 | 31250 | 50% |  |  | 按分: エスト見積 6330560-1 スリーブインサート費 50,000円／外壁貫通4箇所 |  | 図面カウント | AC-1 ×2・RAC ×3
気密テスト費 | SA | 2 | 系統 | 12500 | 25000 |  | エスト見積 |  | 2000 | 0.45 | 8550 | 10550 | 21100 | 17100 | 25000 | 3900 | 15.6% |  |  | エスト見積 6330560-1 気密テスト費 SA |  | 図面カウント
気密テスト費 | RA | 3 | 系統 | 10000 | 30000 |  | エスト見積 |  | 1000 | 0.3 | 5700 | 6700 | 20100 | 17100 | 30000 | 9900 | 33% |  |  | エスト見積 6330560-1 気密テスト費 RA |  | 図面カウント
真空引き・ガス充填 | SA（基本料金） | 2 | 系統 | 2500 | 5000 |  | エスト見積 |  | 500 | 0.15 | 2850 | 3350 | 6700 | 5700 | 5000 | -1700 | -34% |  |  | エスト見積 6330560-1 真空引き・ガス充填 SA（基本料金） |  | 図面カウント | 配管長はチャージレス範囲内のため追加充填なし
真空引き・ガス充填 | RA（基本料金） | 3 | 系統 | 1880 | 5640 |  | エスト見積 |  | 300 | 0.12 | 2280 | 2580 | 7740 | 6840 | 5640 | -2100 | -37.23% |  |  | エスト見積 6330560-1 真空引き・ガス充填 RA（基本料金） |  | 図面カウント
消耗品及び雑材料 |  | 1 | 式 |  | 12100 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3% |  | 基礎額×率（100円未満切上げ）
資材運搬費 |  | 1 | 式 |  | 20800 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 5% |  | （基礎額＋消耗品）×率（100円未満切上げ）
現場経費 |  | 1 | 式 |  | 44377 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 10% |  | （基礎額＋消耗品＋運搬費）×率を加え、計を1,000円未満切上げ
－ 計 － |  |  |  |  | 480000 |  |  |  |  | 7.425 |  |  | 320399 | 141075 | 233157.5 | 159601 | 33.25%
４ 換気設備機器
24時間換気（第3種機械換気）
EF-1 パイプ用ファン | V-08PP8-BL（三菱）φ100 BL品 | 3 | 台 | 4920 | 14760 | 便所・小便所 | 原価基準（仕入率） |  | 3936 | 0 | 0 | 3936 | 11808 | 0 | 0 | 2952 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 12,300円（三菱電機 WIN2K 価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 3,936円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 12,300円 × 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 3,936円
局所換気
EF-2 天井埋込形換気扇 | VD-18ZC14（三菱）φ150 排煙用 | 5 | 台 | 15920 | 79600 | 外陣・内陣・護摩堂 | 原価基準（仕入率） |  | 12736 | 0 | 0 | 12736 | 63680 | 0 | 0 | 15920 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 39,800円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 12,736円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 39,800円 × 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 12,736円
EF-3 天井埋込形換気扇 | VD-15ZC14（三菱）φ100 台所 | 1 | 台 | 10080 | 10080 | 談話室 | 原価基準（仕入率） |  | 8064 | 0 | 0 | 8064 | 8064 | 0 | 0 | 2016 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 25,200円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 8,064円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 25,200円 × 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 8,064円
EF-4 天井埋込形換気扇 | VD-10ZC14（三菱）φ100 | 1 | 台 | 8280 | 8280 | パントリー | 原価基準（仕入率） |  | 6624 | 0 | 0 | 6624 | 6624 | 0 | 0 | 1656 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 20,700円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 6,624円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 20,700円 × 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 6,624円
給気口（外気導入）
SA-1 給排気グリル | P-23GHF5（三菱）φ200 フィルター付 | 4 | 個 | 4360 | 17440 | 外陣・内陣 | 原価基準（仕入率） |  | 3488 | 0 | 0 | 3488 | 13952 | 0 | 0 | 3488 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 10,900円（三菱電機 WIN2K 価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 3,488円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 10,900円 × 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 3,488円
SA-2 給排気グリル | P-18GHF5（三菱）φ150 フィルター付 | 1 | 個 | 2400 | 2400 | 護摩堂 | 原価基準（仕入率） |  | 1920 | 0 | 0 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 480 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 6,000円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 1,920円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 6,000円 × 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 1,920円
SA-3 給排気グリル | P-13GHF5（三菱）φ100 フィルター付 | 3 | 個 | 1840 | 5520 | 和室・談話室 | 原価基準（仕入率） |  | 1472 | 0 | 0 | 1472 | 4416 | 0 | 0 | 1104 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 4,600円（販売店掲載の参考基準価格（税別）（税込5,060円））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 1,472円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 4,600円 × 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 1,472円
屋外フード
深形フード | P-13VSQ4（三菱）φ100 SUS 防虫網付 | 8 | 個 | 4200 | 33600 | 外壁 | 原価基準（仕入率） |  | 3360 | 0 | 0 | 3360 | 26880 | 0 | 0 | 6720 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 10,500円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 3,360円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 10,500円 × 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 3,360円
深形フード | P-18VSQ4（三菱）φ150 SUS 防虫網付 | 6 | 個 | 5320 | 31920 | 外壁 | 原価基準（仕入率） |  | 4256 | 0 | 0 | 4256 | 25536 | 0 | 0 | 6384 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 13,300円（三菱電機 WIN2K 価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 4,256円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 13,300円 × 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 4,256円
深形フード | P-23VSQ4（三菱）φ200 SUS 防虫網付 | 4 | 個 | 13360 | 53440 | 外壁 | 原価基準（仕入率） |  | 10688 | 0 | 0 | 10688 | 42752 | 0 | 0 | 10688 | 20% |  |  | 原価基準: 定価 33,400円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 10,688円 ÷（1－目標粗利率 0.20） |  | 図面カウント | 定価 33,400円 × 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 10,688円
－ 計 － |  |  |  |  | 257040 |  |  |  |  | 0 |  |  | 205632 | 0 | 0 | 51408 | 20%
５ 換気設備工事
機器取付工事
パイプ用ファン取付 | V-08PP8-BL 外壁付け（VU100共） | 3 | 台 | 9400 | 28200 | 便所・小便所 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 800 | 0.35 | 6650 | 7450 | 22350 | 19950 | 28200 | 5850 | 20.74% |  |  | 当社単価: 材料800（VU100・ビス）＋0.35人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント
天井埋込形換気扇取付 | VD-18ZC14（吊ボルト共） | 5 | 台 | 15300 | 76500 | 外陣・内陣・護摩堂 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 800 | 0.6 | 11400 | 12200 | 61000 | 57000 | 76500 | 15500 | 20.26% |  |  | 当社単価: 材料800（吊ボルト・振れ止め）＋0.6人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント
天井埋込形換気扇取付 | VD-15ZC14・VD-10ZC14 | 2 | 台 | 11400 | 22800 | 談話室・パントリー | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 500 | 0.45 | 8550 | 9050 | 18100 | 17100 | 22800 | 4700 | 20.61% |  |  | 当社単価: 材料500＋0.45人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント
給排気グリル取付 | φ100〜φ200 ダクト接続共 | 8 | 個 | 6400 | 51200 |  | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 300 | 0.25 | 4750 | 5050 | 40400 | 38000 | 51200 | 10800 | 21.09% |  |  | 当社単価: 材料300＋0.25人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント
屋外フード取付 | 深形フード φ100〜φ200 | 18 | 個 | 4000 | 72000 |  | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 300 | 0.15 | 2850 | 3150 | 56700 | 51300 | 72000 | 15300 | 21.25% |  |  | 当社単価: 材料300＋0.15人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント
ダクト工事
スパイラルダクト | φ100 継手・支持金物共 | 7 | m | 4100 | 28700 | 図面実測＋想定 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 1000 | 0.12 | 2280 | 3280 | 22960 | 15960 | 28350 | 5740 | 20% |  |  | 当社単価: 材料1,000＋0.12人工/m（三矢寮 当社想定）（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 実測+推測 | 給気 SA-3 ×3・局所 EF-3/EF-4 の器具〜外壁（平面）＋立上り・接続 0.5m/本 ＝ 6.77m
スパイラルダクト | φ150 継手・支持金物共 | 22 | m | 5100 | 112200 | 図面実測＋想定 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 1400 | 0.14 | 2660 | 4060 | 89320 | 58520 | 103950 | 22880 | 20.39% |  |  | 当社単価: 材料1,400＋0.14人工/m（同）（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 実測+推測 | 給気 SA-2・局所 EF-2 ×5 の器具〜外壁（平面）＋0.5m/本 ＝ 21.30m
スパイラルダクト | φ200 継手・支持金物共 | 12 | m | 6200 | 74400 | 図面実測＋想定 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 1900 | 0.16 | 3040 | 4940 | 59280 | 36480 | 64800 | 15120 | 20.32% |  |  | 当社単価: 材料1,900＋0.16人工/m（同）（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 実測+推測 | 給気 SA-1 ×4 の器具〜外壁（平面）＋0.5m/本 ＝ 11.22m
ダクト保温 | GW25＋ALGC 外気導入ダクト | 18 | m | 3300 | 59400 | 図面実測＋想定 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 1100 | 0.08 | 1520 | 2620 | 47160 | 27360 | 48600 | 12240 | 20.61% |  |  | 当社単価: 材料1,100＋0.08人工/m（同）（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 実測+推測 | 外気導入（給気）ダクトの全長 ＝ 17.14m（結露防止）
外壁貫通
外壁貫通処理 | φ100 穴あけ・防水処理 | 8 | 箇所 | 7000 | 56000 |  | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 800 | 0.25 | 4750 | 5550 | 44400 | 38000 | 56000 | 11600 | 20.71% |  |  | 当社単価: 材料800＋0.25人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント | 木造外壁。開口補強・外装仕上げ補修は建築
外壁貫通処理 | φ150 穴あけ・防水処理 | 6 | 箇所 | 8400 | 50400 |  | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 1000 | 0.3 | 5700 | 6700 | 40200 | 34200 | 50400 | 10200 | 20.24% |  |  | 当社単価: 材料1,000＋0.30人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント
外壁貫通処理 | φ200 穴あけ・防水処理 | 4 | 箇所 | 9900 | 39600 |  | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 1200 | 0.35 | 6650 | 7850 | 31400 | 26600 | 39600 | 8200 | 20.71% |  |  | 当社単価: 材料1,200＋0.35人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント
試運転調整
試運転調整費 | 風量確認・24時間換気運転確認 | 1 | 式 | 27500 | 27500 |  | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 3000 | 1 | 19000 | 22000 | 22000 | 19000 | 27500 | 5500 | 20% |  |  | 当社単価: 材料3,000＋1.0人工（エストに単価なし） | （エストマスタに単価なし） | 図面カウント
消耗品及び雑材料 |  | 1 | 式 |  | 21000 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3% |  | 基礎額×率（100円未満切上げ）
資材運搬費 |  | 1 | 式 |  | 36000 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 5% |  | （基礎額＋消耗品）×率（100円未満切上げ）
現場経費 |  | 1 | 式 |  | 76100 |  | 経費 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 10% |  | （基礎額＋消耗品＋運搬費）×率を加え、計を1,000円未満切上げ
－ 計 － |  |  |  |  | 832000 |  |  |  |  | 23.13 |  |  | 555270 | 439470 | 669900 | 276730 | 33.26%
６ 工事諸経費 |  | 1 | 式 |  | 73500 |  | 経費 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 5% |  | （空調設備工事＋配管設備工事＋換気設備工事）×5%（100円未満切上げ）
【小 計】 |  |  |  |  | 2886290 | 出精値引は表紙 |  |  |  | 38.405 |  |  | 2123151 | 729695 | 1031682.5 | 763139 | 26.44%

## 法定福利費内訳明細書
法 定 福 利 費 内 訳 明 細 書
（御見積書 No. の添付資料）
見積年月日 | 2026-10-09 |  | 見積No.
発注者名 | 宗教法人 安楽寺 御中
工事名 | 安楽寺 本堂 新築工事 空調・換気設備工事
施工場所 | 安楽寺 本堂 新築工事現場（所在地は確認申請書による）
会社名 | 宮地機工株式会社 |  | 所在地 | 広島県尾道市東尾道9-9
【1】 労務費相当額（Ｙ）の内訳
※ 労務費相当額は、内訳書各項目の金額のうち労務費に相当する額（配管工費・電線材料施工費、および据付・保温・試験等の人工相当額）に、出精値引き後の比率を乗じたものです。空調機器・換気機器は含みません。
項 目 | 労務費相当額（円） | 摘 要
空調設備工事 | 128625 | 内訳書 ２ 空調設備工事（定価ベース）
配管設備工事 | 233157.5 | 内訳書 ３ 配管設備工事（定価ベース）
換気設備工事 | 669900 | 内訳書 ５ 換気設備工事（定価ベース）
小 計 | 1031682.5 | 定価ベース
労務費相当額（Ｙ） | 1004413 | 小計 × 出精値引き後比率（合計÷小計）
【2】 法定福利費相当額（Ａ）の算定
計算式： Ａ ＝ Ｙ × Ｚ（Ｚ：法定福利費事業者負担率、保険ごとに円未満切捨て）
保険の種類 | 労務費相当額（円） | 事業主負担料率 | 法定福利費（円） | 算定根拠
健康保険料 | 1004413 | 4.89% | 49115 | 健康保険料率 9.780%（協会けんぽ 広島県 令和8年度）×1/2（労使折半）
介護保険料 | 1004413 | 0.81% | 8135 | 介護保険料率 1.620%（全国一律 令和8年度）×1/2（労使折半）
子ども・子育て支援金 | 1004413 | 0.115% | 1155 | 支援金率 0.230%（令和8年4月分〜）×1/2（労使折半）
厚生年金保険料 | 1004413 | 9.15% | 91903 | 厚生年金保険料率 18.300%（平成29年9月以降固定）×1/2（労使折半）
雇用保険料 | 1004413 | 1.05% | 10546 | 雇用保険料率（建設の事業）事業主負担分 1.050%
子ども・子育て拠出金 | 1004413 | 0.36% | 3615 | 拠出金率 0.360%（事業主全額負担）
合計（Ｚ ／ Ａ） |  | 16.38% | 164469
※ 法定福利費相当額（Ａ）は見積金額（工事費）に含まれています。別途加算するものではありません。
※ 料率は見積作成時点（令和8年度）の公表料率によります。料率が改定された場合は改定後の料率により精算させていただきます。

## 御見積条件
御見積条件・注意事項
安楽寺 本堂 新築工事 空調・換気設備工事 御見積書 添付
【1】御見積条件・注意事項
1. | 本見積は当社作図の空調設備平面図（M-1）・換気設備平面図（M-2）（意匠 平面図 令和8年7月20日版ベース）および24時間換気計算書に基づいて作成しています。空調機の機種は8月10日付 検討最終VE案（提案① ダイキン）、換気機器は三菱電機製としています。
2. | 空調工事の範囲: 空調機の搬入・据付（AC-1 床置形 SZRV80BZV×2組〔大間・外陣〕、AC-2 壁掛形 S284ATEV-W×2組〔和室(1)・和室(2)〕、AC-3 壁掛形 S404ATEV-W×1組〔談話室〕）、室外機基礎（縁石基礎・置台）、冷媒配管（被覆銅管 液管10t・ガス管20t）・屋外化粧カバー、ドレン配管（VP 25A）・保温、内外連絡線（VVF 2.0-3C）、外壁貫通部の処理、気密試験・真空引き、試運転調整。
3. | 換気工事の範囲: 24時間換気（第3種機械換気）用パイプ用ファン V-08PP8-BL×3台、局所換気用天井埋込形換気扇（VD-18ZC14×5台〔焼香・護摩の排煙〕、VD-15ZC14・VD-10ZC14 各1台）、給気用給排気グリル×8個、スパイラルダクト（φ100〜φ200）・外気導入ダクトの保温、深形フード（ステンレス製・防虫網付）×18個、外壁貫通処理、試運転調整（風量確認）。
4. | 機器の単価は、メーカー定価（空調機はVE案の定価、換気機器は三菱電機の価格〔税別〕）を基準に当社にて算定しています。機器のメーカー価格改定（三菱電機は2027年1月1日改定予定）が生じた場合は御協議させていただきます。
5. | 24時間換気の有効換気量は、パイプ用ファン V-08PP8-BL のP-Q線図（電源周波数60Hz）により算定しています（80 m³/h/台×3台＝240 m³/h ≧ 必要有効換気量185.1 m³/h）。天井高の確定により必要換気量が増える場合は機器の見直しをお願いすることがあります。
6. | 電源・専用回路（空調機 単相200V×5回路、換気扇 単相100V）・スイッチ・接地等の電気工事、リモコン配線（本体リモコン・ワイヤレスリモコンのため不要の想定）は含みません。
7. | 外壁の開口補強・外装仕上げの補修、天井開口の補強・点検口、揚重機（クレーン等）、足場・高所作業車等の仮設、産業廃棄物（機器の梱包材を含む）の処分は含みません。外壁貫通部の穴あけ・防水処理は本見積に含みます。
8. | 冷媒の追加充填は、配管長が各機器のチャージレス配管長以内のため計上していません（真空引き・ガス充填は基本料金）。
9. | ドレンは、AC-1は硬質塩化ビニル管（VP 25A、屋内部分は保温）で、AC-2・AC-3は付属ドレンホースで屋外へ開放排水する想定です（側溝・桝への接続は含みません）。
10. | 工期は建築工程に合わせた通常の日中作業を前提としております。夜間・休日作業、工程変更や他工事との輻輳による手待ち、工期延長に伴う経費増は別途協議とさせていただきます。
11. | 労務費に係る法定福利費（事業主負担分）は工事費に含んでおり、その額は御見積書表紙および別紙「法定福利費内訳明細書」のとおりです。
12. | 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。本見積金額には消費税は含まれておりません。本書有効期間は10日です。
【2】想定数量（推測）項目の前提
図面に数量・経路の記載がなく当社にて想定した項目です。「図面実測＋想定」は平面延長を図面計測し、立上り等を想定加算したものです。実数量確定後に精算させていただきます。
No. | 内訳書 | 項 目 | 前提・想定内容 | 数量（区分）
1 | ３ | 冷媒用被覆銅管（10+20t） 9.52+15.88mm（10t+20t）AC-1 | AC-1 床置形 2系統 × 3.0m（室外機は外壁直近。最小配管長 3m を確保、壁貫通・立上り・余長込み） | 6 m（想定）
2 | ３ | 冷媒用被覆銅管（10+20t） 6.35+9.52mm（10t+20t）AC-2・AC-3 | AC-2・AC-3 壁掛形 3台 × 4.0m（壁掛 約2.2m → 屋外置台への立下り・余長込み） | 12 m（想定）
3 | ３ | 硬質塩化ビニル管 VP 25A（AC-1 ドレン） | AC-1 2系統 × 1.5m（室内 1.0m＋屋外放流 0.5m）。ルームエアコンは付属ドレンホース | 3 m（想定）
4 | ３ | VVFケーブル（内外連絡線） 600V VV-F 2.0mm-3C | 内外連絡線 AC-1 5.0m×2・AC-2/3 5.0m×3（余長込み） | 25 m（想定）
5 | ３ | 樹脂製化粧カバー 9.52+15.88 屋外（AC-1） | AC-1 屋外 壁貫通〜室外機 1.0m × 2 | 2 m（想定）
6 | ３ | 樹脂製化粧カバー 6.35+9.52 屋外（AC-2・3） | AC-2・AC-3 屋外立下り 2.0m × 3 | 6 m（想定）
7 | ３ | 排水VP保温 GW20mm+ALGC 屋内隠蔽 25A | AC-1 ドレンの屋内部分 1.0m × 2系統 | 2 m（想定）
8 | ５ | スパイラルダクト φ100 継手・支持金物共 | 給気 SA-3 ×3・局所 EF-3/EF-4 の器具〜外壁（平面）＋立上り・接続 0.5m/本 ＝ 6.77m | 7 m（実測＋想定）
9 | ５ | スパイラルダクト φ150 継手・支持金物共 | 給気 SA-2・局所 EF-2 ×5 の器具〜外壁（平面）＋0.5m/本 ＝ 21.30m | 22 m（実測＋想定）
10 | ５ | スパイラルダクト φ200 継手・支持金物共 | 給気 SA-1 ×4 の器具〜外壁（平面）＋0.5m/本 ＝ 11.22m | 12 m（実測＋想定）
11 | ５ | ダクト保温 GW25＋ALGC 外気導入ダクト | 外気導入（給気）ダクトの全長 ＝ 17.14m（結露防止） | 18 m（実測＋想定）
【3】図面読み取りに関する確認事項
1. | 施工場所（地番）をご教示ください。24時間換気は電源周波数60Hz（中国電力管内）で算定しています（50Hzの場合も 204 m³/h で適合）。
2. | 天井高（外陣・内陣・護摩堂の格天井・折上天井を含む）が未確定のため、24時間換気計算は仮定値（外陣3.3m・内陣3.6m・護摩堂3.3m・その他2.4m）で行っています。
3. | 室外機は各室の外壁直近（大間・外陣は西側、和室(1)は北側、和室(2)・談話室は東側）に置く計画です。設置場所の地盤・景観上の制約があればご指示ください。
4. | AC-1（床置形）の位置は大間・外陣の西側 広縁としています。仏具・建具の配置と干渉する場合はご指示ください。
5. | 換気扇・給気口の位置、ダクトルートは当社計画です。天井内の梁・野縁との取合いにより変更となる場合があります。
6. | 機器の型番・価格（特に空調機のVE案定価、三菱電機機器の価格）は提出前に最新の価格表で確認します。

## 単価出典(内部)
単価出典（内部用） エスト見積 → エストマスタ → 推定 → 当社単価 → 要見積 の順で単価を決定
区分 | 品名 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価区分 | アラート | 単価の参照元
空調設備機器 | AC-1 床置形ペア EcoZEAS | SZRV80BZV（P80）単相200V | 2 | 組 | 316500 | 633000 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 1,266,000円（VE案 8月10日付 定価）× 仕入率 0.20（ダイキン業務用（EcoZEAS・FIVESTAR））＝原価 253,200円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
空調設備機器 | AC-2 壁掛形 | S284ATEV-W（2.8kW）単相200V | 2 | 組 | 142500 | 285000 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 380,000円（VE案 8月10日付 定価）× 仕入率 0.30（ダイキン家庭用（定価あり））＝原価 114,000円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
空調設備機器 | AC-3 壁掛形 | S404ATEV-W（4.0kW）単相200V | 1 | 組 | 168750 | 168750 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 450,000円（VE案 8月10日付 定価）× 仕入率 0.30（ダイキン家庭用（定価あり））＝原価 135,000円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
空調設備工事 | SA 室外機 | P80（SZRV80BZV）地上設置 | 2 | 台 | 8750 | 17500 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 SA 室外機 11.2-16.0
空調設備工事 | SA 室内機 | 床置形 P80（転倒防止金具共） | 2 | 台 | 13000 | 26000 | エストマスタ |  | エストマスタ 搬入据付 スカイエア室内機 床置形 P140
空調設備工事 | RA 室外機 | セパレート 2.2-5.0（S284/S404） | 3 | 台 | 6250 | 18750 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 RA 室外機 セパレート2.2-5.0
空調設備工事 | RA 室内機 | 壁掛（据付板・ドレンホース共） | 3 | 台 | 6250 | 18750 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 RA 室内機 壁掛
空調設備工事 | 基礎工事 | 縁石基礎（SA 室外機 P80） | 2 | 台 | 5000 | 10000 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 縁石 11.2-16.0
空調設備工事 | 室外機置台 | RA 室外機用 プラ製（防振ゴム付） | 3 | 台 | 5500 | 16500 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 置台 2,500＋0.1人工（エストに単価なし）
空調設備工事 | 試運転調整費 | SA 室外機（-160） | 2 | 台 | 10000 | 20000 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 試運転調整費 SA 室外機(-160)
空調設備工事 | 試運転調整費 | RA 室外機（0-56） | 3 | 台 | 2500 | 7500 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 試運転調整費 RA 室外機(0-56)
配管設備工事 | 冷媒用被覆銅管（10+20t） | 9.52+15.88mm（10t+20t）AC-1 | 6 | m | 5138 | 30828 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 冷媒用被覆銅管(10+20t) 9.52+15.88
配管設備工事 | 冷媒用被覆銅管（10+20t） | 6.35+9.52mm（10t+20t）AC-2・AC-3 | 12 | m | 3388 | 40656 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 冷媒用被覆銅管(10+20t) 6.35+9.52
配管設備工事 | 硬質塩化ビニル管 | VP 25A（AC-1 ドレン） | 3 | m | 313 | 939 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 硬質塩化ビニル管 VP 25A
配管設備工事 | VVFケーブル（内外連絡線） | 600V VV-F 2.0mm-3C | 25 | m | 203 | 5075 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 VVF 2.0mm-3C
配管設備工事 | 樹脂製化粧カバー | 9.52+15.88 屋外（AC-1） | 2 | m | 5525 | 11050 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 樹脂製化粧カバー（9.52+15.88 用と推定）
配管設備工事 | 樹脂製化粧カバー | 6.35+9.52 屋外（AC-2・3） | 6 | m | 4225 | 25350 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 樹脂製化粧カバー（6.35+9.52 用と推定）
配管設備工事 | 排水VP保温 GW20mm+ALGC | 屋内隠蔽 25A | 2 | m | 2563 | 5126 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 排水VP 屋内隠蔽 GW20mm+アルミガラスクロス（25A と推定）
配管設備工事 | スリーブインサート費 | 外壁貫通 穴あけ・シーリング | 5 | 箇所 | 12500 | 62500 | 推定（要確認） | 単価要確認（推定） | 按分: エスト見積 6330560-1 スリーブインサート費 50,000円／外壁貫通4箇所
配管設備工事 | 気密テスト費 | SA | 2 | 系統 | 12500 | 25000 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 気密テスト費 SA
配管設備工事 | 気密テスト費 | RA | 3 | 系統 | 10000 | 30000 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 気密テスト費 RA
配管設備工事 | 真空引き・ガス充填 | SA（基本料金） | 2 | 系統 | 2500 | 5000 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 真空引き・ガス充填 SA（基本料金）
配管設備工事 | 真空引き・ガス充填 | RA（基本料金） | 3 | 系統 | 1880 | 5640 | エスト見積 |  | エスト見積 6330560-1 真空引き・ガス充填 RA（基本料金）
換気設備機器 | EF-1 パイプ用ファン | V-08PP8-BL（三菱）φ100 BL品 | 3 | 台 | 4920 | 14760 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 12,300円（三菱電機 WIN2K 価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 3,936円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
換気設備機器 | EF-2 天井埋込形換気扇 | VD-18ZC14（三菱）φ150 排煙用 | 5 | 台 | 15920 | 79600 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 39,800円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 12,736円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
換気設備機器 | EF-3 天井埋込形換気扇 | VD-15ZC14（三菱）φ100 台所 | 1 | 台 | 10080 | 10080 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 25,200円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 8,064円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
換気設備機器 | EF-4 天井埋込形換気扇 | VD-10ZC14（三菱）φ100 | 1 | 台 | 8280 | 8280 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 20,700円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 6,624円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
換気設備機器 | SA-1 給排気グリル | P-23GHF5（三菱）φ200 フィルター付 | 4 | 個 | 4360 | 17440 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 10,900円（三菱電機 WIN2K 価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 3,488円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
換気設備機器 | SA-2 給排気グリル | P-18GHF5（三菱）φ150 フィルター付 | 1 | 個 | 2400 | 2400 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 6,000円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 1,920円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
換気設備機器 | SA-3 給排気グリル | P-13GHF5（三菱）φ100 フィルター付 | 3 | 個 | 1840 | 5520 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 4,600円（販売店掲載の参考基準価格（税別）（税込5,060円））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 1,472円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
換気設備機器 | 深形フード | P-13VSQ4（三菱）φ100 SUS 防虫網付 | 8 | 個 | 4200 | 33600 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 10,500円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 3,360円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
換気設備機器 | 深形フード | P-18VSQ4（三菱）φ150 SUS 防虫網付 | 6 | 個 | 5320 | 31920 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 13,300円（三菱電機 WIN2K 価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 4,256円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
換気設備機器 | 深形フード | P-23VSQ4（三菱）φ200 SUS 防虫網付 | 4 | 個 | 13360 | 53440 | 原価基準（仕入率） |  | 原価基準: 定価 33,400円（販売店掲載の参考基準価格（税別））× 仕入率 0.32（三菱電機 換気機器）＝原価 10,688円 ÷（1－目標粗利率 0.20）
換気設備工事 | パイプ用ファン取付 | V-08PP8-BL 外壁付け（VU100共） | 3 | 台 | 9400 | 28200 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料800（VU100・ビス）＋0.35人工（エストに単価なし）
換気設備工事 | 天井埋込形換気扇取付 | VD-18ZC14（吊ボルト共） | 5 | 台 | 15300 | 76500 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料800（吊ボルト・振れ止め）＋0.6人工（エストに単価なし）
換気設備工事 | 天井埋込形換気扇取付 | VD-15ZC14・VD-10ZC14 | 2 | 台 | 11400 | 22800 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料500＋0.45人工（エストに単価なし）
換気設備工事 | 給排気グリル取付 | φ100〜φ200 ダクト接続共 | 8 | 個 | 6400 | 51200 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料300＋0.25人工（エストに単価なし）
換気設備工事 | 屋外フード取付 | 深形フード φ100〜φ200 | 18 | 個 | 4000 | 72000 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料300＋0.15人工（エストに単価なし）
換気設備工事 | スパイラルダクト | φ100 継手・支持金物共 | 7 | m | 4100 | 28700 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料1,000＋0.12人工/m（三矢寮 当社想定）（エストに単価なし）
換気設備工事 | スパイラルダクト | φ150 継手・支持金物共 | 22 | m | 5100 | 112200 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料1,400＋0.14人工/m（同）（エストに単価なし）
換気設備工事 | スパイラルダクト | φ200 継手・支持金物共 | 12 | m | 6200 | 74400 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料1,900＋0.16人工/m（同）（エストに単価なし）
換気設備工事 | ダクト保温 | GW25＋ALGC 外気導入ダクト | 18 | m | 3300 | 59400 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料1,100＋0.08人工/m（同）（エストに単価なし）
換気設備工事 | 外壁貫通処理 | φ100 穴あけ・防水処理 | 8 | 箇所 | 7000 | 56000 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料800＋0.25人工（エストに単価なし）
換気設備工事 | 外壁貫通処理 | φ150 穴あけ・防水処理 | 6 | 箇所 | 8400 | 50400 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料1,000＋0.30人工（エストに単価なし）
換気設備工事 | 外壁貫通処理 | φ200 穴あけ・防水処理 | 4 | 箇所 | 9900 | 39600 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料1,200＋0.35人工（エストに単価なし）
換気設備工事 | 試運転調整費 | 風量確認・24時間換気運転確認 | 1 | 式 | 27500 | 27500 | 当社単価（要確認） | 単価要確認 | 当社単価: 材料3,000＋1.0人工（エストに単価なし）
エストの計算規則
・冷媒管: 継手類30%・消耗品15%・支持金物40%（管金額比）。塩ビ管: 20%・10%・25%
・配管工費＝国交省 公共建築工事標準単価積算基準 R8 の歩掛×33,750円/人。電線材料施工費＝0.017人/m×33,600円/人
・部門内経費: 空調 3%→4%→8%、配管 3%→5%→10% を順に積上げ（100円未満切上げ）、計を1,000円未満切上げ
・工事諸経費＝（空調＋配管）×5%。提出額は出精値引で調整。法定福利費は工事費に内含して表示
・当社単価＝原価（材料＋人工×労務原価日額）×1.25 を100円単位で切上げ
・機器（１ 空調設備機器・４ 換気設備機器）: 原価＝定価×仕入率（ダイキン業務用0.20・家庭用0.30・三菱電機換気0.32）、提出単価＝原価÷（1－目標粗利率0.20）を10円未満切上げ。部門内経費・工事諸経費の対象外
・換気設備工事の部門内経費は、エスト見積に換気部門の規則がないため配管設備工事と同率（3%→5%→10%）を当社設定
・工事諸経費＝（空調設備工事＋配管設備工事＋換気設備工事）×5%

## エストマスタ(参考)
エスト単価マスタ（参考・抜粋） エスト見積 6330560-1 に単価がない種別はこのマスタの値を採用
区分 | 種別 | 単価（円）
基礎工事 スカイエア | 縁石基礎 | P28〜P140 5,000 ／ P160〜P280 8,000
基礎工事 スカイエア | ベタ基礎 | P28〜P56 22,000 ／ P63〜P140 33,000 ／ P160〜P280 39,000
搬入据付 スカイエア室内機 | 天井埋込カセット形 | P28〜P56 28,000 ／ P63〜P80 28,500 ／ P90〜P160 29,000
搬入据付 スカイエア室内機 | 天井吊形 | P36〜P56 16,000 ／ P63〜P80 16,500 ／ P90〜P112 17,000 ／ P125〜P160 23,000
搬入据付 スカイエア室内機 | 壁掛形 | P36〜P56 8,000 ／ P63〜P112 12,000
搬入据付 スカイエア室内機 | ダクト形 | P50・P63 16,500 ／ P80 17,000 ／ P112〜P160 23,000
搬入据付 スカイエア室外機 | 地上設置 ／ 2F設置 ／ 3F設置 | P112 13,000・33,000・48,000 ／ P140 15,000・35,000・50,000
搬入据付 ルームエアコン | 室内機 壁掛形 ／ 室外機 地上設置 | P22 5,000 ／ 2,000
フレキダクト工事 スカイエア | 5m以下 ／ 追加1m ／ 吹出口1ケ | 21,000 ／ 4,200 ／ 6,000
冷媒配管（テープ巻き）新築 | φ6.4/9.5 ／ φ6.4/12.7 ／ φ9.5/15.9 | 5m以下 26,000・27,700・29,500 ＋1m追加 5,300・5,600・5,900
外装仕上げ スカイダクト | φ6.4/9.5・φ6.4/12.7 ／ φ9.5/15.9 | 5m以下 10,500 ／ 15,800 ＋1m追加 2,100 ／ 2,600
外装仕上げ カラー鉄板 ／ SUS ラッキング | 全サイズ | 5m以下 26,300 ／ 31,500 ＋1m追加 4,200 ／ 5,300
ドレン配管 新築 | φ6.4/9.5 ／ それ以外 | 5m以下 10,500 ／ 14,200 ＋1m追加 2,100 ／ 2,800

## 数量拾い根拠(内部)
数量拾い根拠（内部用） 当社作図 M-1 空調設備平面図・M-2 換気設備平面図（JWW、1単位＝実寸50mm）の配置座標から算出
空調は室外機を各室の外壁直近に置く計画のため配管は短く、最小配管長・立下り・余長を想定値で計上。換気ダクトは器具〜外壁の平面距離＋立上り・接続 0.5m/本。座標・機器定義は drawings/tools/project_data.py
1. 冷媒・ドレン配管（M-1 空調設備平面図：室外機は各室外壁の直近）
系統 | 管径 | 数量 | 1系統(m) | 合計(m) | 想定内容
AC-1 SZRV80BZV 床置形（大間・外陣） | φ9.52/15.88 | 2 | 3 | 6 | AC-1 床置形 2系統 × 3.0m（室外機は外壁直近。最小配管長 3m を確保、壁貫通・立上り・余長込み）
AC-2 S284ATEV-W・AC-3 S404ATEV-W 壁掛形 | φ6.35/9.52 | 3 | 4 | 12 | AC-2・AC-3 壁掛形 3台 × 4.0m（壁掛 約2.2m → 屋外置台への立下り・余長込み）
ドレン VP25（AC-1） | 25A | 2 | 1.5 | 3 | AC-1 2系統 × 1.5m（室内 1.0m＋屋外放流 0.5m）。ルームエアコンは付属ドレンホース
内外連絡線 VVF 2.0-3C |  | 5 | 5 | 25 | 内外連絡線 AC-1 5.0m×2・AC-2/3 5.0m×3（余長込み）
2. 換気ダクト（M-2 換気設備平面図：器具〜外壁の平面距離＋立上り・接続）
記号 | 室名 | 口径 | 平面(m) | 計(m) | 備考
SA-1 | 外陣（大間） | φ200 | 1.37 | 1.87 | 給気（外気導入）
SA-1 | 外陣（大間） | φ200 | 1.37 | 1.87 | 給気（外気導入）
SA-1 | 外陣（大間） | φ200 | 1.37 | 1.87 | 給気（外気導入）
SA-1 | 内陣（本陣・御本尊） | φ200 | 5.11 | 5.61 | 給気（外気導入）
SA-2 | 護摩堂 | φ150 | 0.86 | 1.36 | 給気（外気導入）
SA-3 | 和室(1) | φ100 | 0.41 | 0.91 | 給気（外気導入）
SA-3 | 和室(2) | φ100 | 1.7 | 2.2 | 給気（外気導入）
SA-3 | 談話室 | φ100 | 0.95 | 1.45 | 給気（外気導入）
EF-2 | 外陣（大間） | φ150 | 3.37 | 3.87 | 局所排気
EF-2 | 外陣（大間） | φ150 | 3.37 | 3.87 | 局所排気
EF-2 | 外陣（大間） | φ150 | 3.37 | 3.87 | 局所排気
EF-2 | 内陣（本陣・御本尊） | φ150 | 5.37 | 5.87 | 局所排気
EF-2 | 護摩堂 | φ150 | 1.96 | 2.46 | 局所排気
EF-3 | 談話室 | φ100 | 0.7 | 1.2 | 局所排気
EF-4 | パントリー | φ100 | 0.51 | 1.01 | 局所排気
合計 → 内訳書 |  |  |  | 39.29 | φ100 7m・φ150 22m・φ200 12m、保温（給気）18m
3. 機器・外壁貫通（図面カウント）
項目 | 数量 | 備考
24時間換気 パイプファン V-08PP8-BL | 3台 | 便所(女)・小便所・便所(男) 外壁付け
天井埋込形換気扇 VD-18ZC14 / VD-15ZC14 / VD-10ZC14 | 5・1・1台 | 局所換気（排煙・台所・パントリー）
給排気グリル P-23GHF5 / P-18GHF5 / P-13GHF5 | 4・1・3個 | 外気導入（給気）
外壁貫通・深形フード φ100 / φ150 / φ200 | 8・6・4箇所 | パイプファン・給気・局所排気
空調 外壁貫通（冷媒・ドレン） | 5箇所 | AC-1 ×2、AC-2・AC-3 ×3

## 原価根拠(内部)
原価根拠（内部用） 材料＝建設物価相当、労務＝人工×労務原価日額、法定福利費＝労務原価×事業主負担率
出典
エスト見積 | 見積番号 6330560-1（2026年10月8日、2026/11月からの価格）。単価・経費率・配管工費の算式の基準
エスト単価マスタ | 搬入据付・基礎・フレキダクト・冷媒配管/外装仕上げ/ドレン配管（5m以下＋1m追加）
公共工事設計労務単価 | 令和8年3月適用（農林水産省・国土交通省）広島県: 配管工 24,700、保温工 25,100、電工 26,300 円/日
公共建築工事標準単価積算基準 | 令和8年改定（国土交通省 官庁営繕部）表M1-1-50 冷媒用断熱材被覆銅管、表M1-1-46 硬質ポリ塩化ビニル管
メーカー公表価格 | 桃陽電線 冷媒用被覆銅管 標準単価表 2026年2月1日改定版（国交省仕様 10×20mm保温 2分3分 110,600・2分4分 130,300・3分5分 175,400 円/20m）
建設物価 | 会員制のため数値未取得。自治体の公表単価表でも冷媒管・保温は主要資材として非公表。材料原価はエスト材料単価を建設物価相当として採用
公共工事設計労務単価（令和8年3月適用・広島県、円/日）
配管工 | 24700
保温工 | 25100
電工 | 26300
ダクト工 | 24300
普通作業員 | 22200
特殊作業員 | 25800
設備機械工 | 29500
鉄骨工 | 27000
溶接工 | 27300
国交省 公共建築工事標準単価積算基準（令和8年改定）配管工 歩掛（人/m）
被覆銅管6.35+9.52 | 0.104
被覆銅管6.35+12.70 | 0.118
被覆銅管9.52+15.88 | 0.15
VP25 | 0.074
VP30 | 0.079
VP40 | 0.101
VVF2.0-3C | 0.017
原価の前提（内訳書 L・M 列の黄セル）
・機器: 原価＝定価×仕入率（ダイキン業務用 EcoZEAS・FIVESTAR 0.20、ダイキン家庭用 0.30、三菱電機 換気機器 0.32）。内訳書 L 列＝原価（定額）、提出単価＝原価÷（1－0.20）の10円未満切上げ
・据付の人工: SA 室外 0.8・床置室内 0.8、RA 室外 0.4・室内 0.5 人工/台。縁石基礎 材料2,500＋0.15、RA 置台 2,500＋0.1
・試運転: SA 材料450＋0.45、RA 0.15人工。気密: SA 2,000＋0.45、RA 1,000＋0.3。真空引き: SA 500＋0.15、RA 300＋0.12
・化粧カバー: 大径2,400・小径1,800円/m＋0.10人工/m。GW保温 25A: 900＋0.06人工/m。スリーブ: 材料1,500＋0.25人工/箇所
・換気: パイプファン取付 800＋0.35、天井扇 VD-18 800＋0.6・VD-15/10 500＋0.45、グリル 300＋0.25、フード 300＋0.15、スパイラルダクト φ100 1,000＋0.12・φ150 1,400＋0.14・φ200 1,900＋0.16（/m、三矢寮の当社想定）、ダクト保温 1,100＋0.08/m、外壁貫通 φ100 800＋0.25・φ150 1,000＋0.30・φ200 1,200＋0.35、試運転 3,000＋1.0人工
・当社単価の項目（要確認）は 原価×1.25 を100円切上げ（粗利20%相当）。エストに同種の単価が見つかれば差し替える